Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Пожарно-техническая классификация строительных материалов, конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий основывается на:

А) их разделении по свойствам, способствующим возникновению опасных факторов пожара и его развитию, пожарной опасности, и по свойствам сопротивляемости воздействию пожара и распространению его опасных факторов – огнестойкости

Б) их разделения по прочности

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

2. Пожарно-техническая классификация предназначается:

А) для установления необходимых требований по противопожарной защите конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий в зависимости от их огнестойкости и (или) пожарной опасности

Б) для разделения конструкций по свойствам

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

Выберите все правильные варианты ответов

3. В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

А) возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее - наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара

Б) возможность спасения людей

В) возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей

Г) нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания

Д) ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение

Е) возможность тушения пожара

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

4. В процессе эксплуатации зданий следует:

А) обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них

Б) обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке

В) не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке

Г) при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между определениями:

| 1) Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на группы | А) В1 (трудновоспламеняемые); В2 (умеренновоспламеняемые); В3 (легковоспламеняемые). |
| --- | --- |
| 2) Горючие строительные материалы подразделяются на группы | Б) Г1 (слабогорючие); Г2 (умеренногорючие); Г3 (нормальногорючие); Г4 (сильногорючие). |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

2. Установите соответствие между свойствами горючих строительных материалов

| 1) Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на четыре группы | А) РП1 (нераспространяющие); РП2 (слабораспространяющие); РП3 (умереннораспространяющие); РП4 (сильнораспространяющие). |
| --- | --- |
| 2) Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на три группы | Б) Д1 (с малой дымообразующей способностью); Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); Д3 (с высокой дымообразующей способностью). |
| 3) Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения подразделяются на четыре группы | В) Т1 (малоопасные); Т2 (умеренноопасные); Т3 (высокоопасные); Т4 (чрезвычайно опасные). |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

3. Установите соответствие между назначениями зданий и их уровнем надежности:

| 1) Склады, одноэтажные жилые постройки, временные здания и сооружения со сроком службы до 5 лет) | А) Относятся к зданиям второго уровня надежности |
| --- | --- |
| 2) Гражданские здания | Б) Относятся к зданиям первого уровня надежности |
| 3) Стадионы | В) Относятся к зданиям третьего уровня надежности |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

4.	Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на класса: | А) 1 - внутренние, размещаемые в лестничных клетках; 2 - внутренние открытые; 3 - наружные открытые; обычные лестничные клетки типов: Л1 - с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже; Л2 - с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии; незадымляемые лестничные клетки типов: Н1 - с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону; Н2 - с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре; Н3 - с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре) |
| --- | --- |
| 2) Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на лестницы типов | Б) К0 (непожароопасные); К1 (малопожароопасные); К2 (умереннопожароопасные); К3 (пожароопасные). |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность зданий Ф1, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, по функциональной пожарной опасности начиная от наивысшей:

А) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома

Б) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

В) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов

Г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

2.  Указать последовательность зданий Ф2 (здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений) по функциональной пожарной опасности начиная от наивысшей:

А) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях

Б) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, на открытом воздухе

В) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

3. Указать последовательность зданий Ф3 (здания организаций по обслуживанию населения) по функциональной пожарной опасности начиная от наивысшей:

А) Ф3.3 - вокзалы

Б) Ф3.1 - здания организаций торговли

В) Ф3.2 - здания организаций общественного питания

Г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории

Д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей

Е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани

Правильный ответ: Б, В, А, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

4. Указать последовательность зданий Ф4 (здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений) по функциональной пожарной опасности начиная от наивысшей:

А) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования

Б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов

В) Ф4.3-здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

г) Ф4.4 - здания пожарных депо

Правильный ответ: Г, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Пожарная опасность строительных ______определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.

Правильный ответ: материалов.

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

2. Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и _____(Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы.

Правильный ответ: горючие

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

3. Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

а) из помещений первого этажа наружу:

непосредственно;

через коридор;

через вестибюль (фойе);

через лестничную клетку;

через коридор и вестибюль (фойе);

через коридор и _______клетку.

Правильный ответ: лестничную

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

4. Допускается эвакуационные _______ из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.

Правильный ответ: выходы

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Допускается эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль _______этажа по отдельным лестницам 2-го типа.

Правильный ответ: первого / первого уровня

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

2. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные ________, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты.

Правильный ответ: двери / ворота

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

3. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего _______выхода.

Правильный ответ: эвакуационного / пожарного.

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

4. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:

- помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.;

- помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.;

- в помещениях _______этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до15 чел.,

- помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.

Правильный ответ: подвальных / цокольных

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дать объяснения требованиям к установлению эвакуационных путей в зданиях и сооружениях.

Время выполнения -40 минут.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения, здания, сооружения и строения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания, сооружения и строения.

Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:

– через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

– через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;

– по кровле зданий, сооружений и строений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;

– по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей;

– по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами.

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1

2. Дать объяснения условным обозначениям на приведенном на рисунке плане эвакуации.

Время выполнения - 20 минут.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.

Ответ: Условные обозначения:

Компетенции (индикаторы): УК-8, ПК-1