Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.01.01 Монтаж и эксплуатация домовых силовых и слаботочных систем»

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какой документ является основным при вводе домовой силовой системы в эксплуатацию?

А) Акт допуска в эксплуатацию

Б) Протокол измерений сопротивления изоляции

В) Исполнительная схема электропроводки

Г) Паспорт электроустановки

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

2. Выберите один правильный ответ

Какое минимальное сопротивление изоляции допускается для силовых кабелей напряжением до 1000 В?

А) 0,5 МОм

Б) 1,0 МОм

В) 5,0 МОм

Г) 10,0 МОм

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 1.1, ОК 02

3. Выберите один правильный ответ

Какой тип кабеля применяется для прокладки слаботочных систем в жилых зданиях?

А) ВВГ

Б) ПВС

В) UTP

Г) КГ

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 1.2, ОК 01

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

| Система | Характеристика |
| --- | --- |
| 1) Система электроснабжения | А) Напряжение питания 12-24 В, передача аудио- и видеосигнала |
| 2) Система видеонаблюдения | Б) Напряжение 220/380 В, частота 50 Гц |
| 3) Система охранной сигнализации | В) Датчики движения, извещатели, приемно-контрольный прибор |
| 4) Система домофонии | Г) IP-камеры, видеорегистратор, монитор |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А

Компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 02

5. Установите правильное соответствие

| Прибор учета | Параметры |
| --- | --- |
| 1) Однофазный счетчик | А) Коэффициент трансформации 100/5, 150/5 |
| 2) Трехфазный счетчик | Б) Напряжение 220 В, ток 5-60 А |
| 3) Трансформатор тока | В) Передача данных по силовой сети |
| 4) Модем PLC | Г) Напряжение 3×230/400 В, ток 5-100 А |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

Компетенции: ПК 1.3, ОК 02

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы ввода домовой силовой системы в эксплуатацию:

А) Проведение приемо-сдаточных испытаний

Б) Визуальный осмотр оборудования

В) Подача напряжения на ввод

Г) Оформление технической документации

Д) Проверка срабатывания защитных устройств

Правильный ответ: Б, А, Д, В, Г

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Расположите этапы монтажа слаботочной системы:

А) Прокладка кабельных трасс

Б) Настройка активного оборудования

В) Установка розеток и терминаторов

Г) Тестирование линии связи

Д) Монтаж слаботочного щита

Правильный ответ: А, В, Д, Б, Г

Компетенции: ПК 1.2, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Расположите элементы системы АСКУЭ по пути прохождения данных:

А) Счетчик электроэнергии

Б) Концентратор данных

В) Сервер учета

Г) АРМ диспетчера

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 1.3, ОК 02

9. Установите правильную последовательность

Расположите действия при организации поставки электроэнергии:

А) Заключение договора энергоснабжения

Б) Установка приборов учета

В) Допуск в эксплуатацию

Г) Контроль качества электроэнергии

Д) Подача напряжения

Правильный ответ: А, Б, В, Д, Г

Компетенции: ПК 1.3, ОК 03

10. Установите правильную последовательность

Расположите кабели по величине допустимого тока нагрузки (от меньшего к большему):

А) ВВГ 3×1,5 мм²

Б) ВВГ 3×2,5 мм²

В) ВВГ 3×4 мм²

Г) ВВГ 3×6 мм²

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Комплекс мероприятий по проверке технического состояния электроустановки перед включением под напряжение называется _______________.

Правильный ответ: приемо-сдаточные испытания

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Устройство, обеспечивающее передачу данных системы учета электроэнергии по силовой сети, называется _______________.

Правильный ответ: PLC-модем

Компетенции: ПК 1.3, ОК 02

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Документ, подтверждающий соответствие смонтированной электроустановки проектной документации, называется _______________.

Правильный ответ: исполнительная документация

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Как называется система, объединяющая устройства охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа?

Правильный ответ: система безопасности / комплексная система безопасности

Компетенции: ПК 1.2, ОК 01

15. Дайте развернутый ответ

Какие измерения проводятся при вводе домовой силовой системы в эксплуатацию?

Правильный ответ: При вводе домовой силовой системы в эксплуатацию проводятся следующие измерения: измерение сопротивления изоляции кабелей и электропроводок; проверка цепи "фаза-ноль" в наиболее удаленных точках сети; измерение сопротивления заземляющего устройства; проверка срабатывания устройств защитного отключения (УЗО); измерение параметров срабатывания автоматических выключателей; проверка работы системы автоматического ввода резерва (при ее наличии).

Компетенции: ПК 1.1, ОК 02

16. Дайте развернутый ответ

Что такое АСКУЭ и какие функции она выполняет?

Правильный ответ: АСКУЭ - это автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. Она выполняет следующие основные функции: автоматический сбор данных о потреблении электроэнергии с приборов учета; передача информации в центр сбора данных; обработка и хранение информации о потреблении; анализ режимов энергопотребления; выявление потерь электроэнергии; формирование отчетной документации; дистанционное управление приборами учета.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 02

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Разработайте план ввода в эксплуатацию домовой силовой системы

Задание: Составьте подробный план ввода в эксплуатацию силовой системы многоквартирного жилого дома. Укажите последовательность действий, необходимые измерения и оформляемые документы.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота перечня технических мероприятий

– Правильная последовательность действий

– Знание требований нормативной документации

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

Полный ответ:

План ввода в эксплуатацию домовой силовой системы:

- Подготовительный этап:

  - Визуальный осмотр всего электрооборудования и кабельных трасс

  - Проверка комплектности установленного оборудования

  - Сверка соответствия выполненных работ проектной документации

- Проведение измерений и испытаний:

  - Измерение сопротивления изоляции кабелей и электропроводок мегомметром на напряжение 1000 В

  - Проверка цепи "фаза-ноль" в наиболее удаленных точках сети

  - Измерение сопротивления заземляющего устройства

  - Проверка срабатывания УЗО на ток утечки 30 мА

  - Проверка времени срабатывания автоматических выключателей

  - Испытание системы автоматического ввода резерва (при наличии)

- Оформление документации:

  - Составление акта допуска электроустановки в эксплуатацию

  - Оформление исполнительной схемы электропроводки

  - Заполнение паспорта электроустановки

  - Составление протоколов проведенных измерений и испытаний

- Заключительный этап:

  - Подача напряжения на ввод электроустановки

  - Проверка работоспособности всех потребителей

  - Обучение персонала правилам эксплуатации электроустановки

18. Рассчитайте параметры электропроводки жилой квартиры

Условие: В квартире установлены: электроплита - 8 кВт, стиральная машина - 2,2 кВт, водонагреватель - 2 кВт, освещение - 1 кВт, розетки - 2 кВт. Напряжение 220 В.

Рассчитайте:

- Суммарную расчетную мощность

- Расчетный ток вводного автомата

- Сечение вводного кабеля (медь)

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

– Правильность расчета суммарной мощности

– Верный выбор коэффициента спроса

– Корректный выбор сечения кабеля

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

Полное решение:

Расчет суммарной мощности:

Pсуммарная = 8 + 2,2 + 2 + 1 + 2 = 15,2 кВт

Расчет коэффициента спроса:

Для электроплиты коэффициент спроса принимаем 0,9

Для остальных потребителей коэффициент спроса принимаем 0,7

Pрасчетная = 8×0,9 + (2,2+2+1+2)×0,7 = 7,2 + 5,04 = 12,24 кВт

Расчет тока вводного автомата:

Iрасчетный = Pрасчетная / U = 12240 / 220 = 55,6 А

Выбор сечения кабеля:

Согласно ПУЭ таблица 1.3.4 для медного кабеля с ПВХ изоляцией:

- Для тока 55,6 А выбираем кабель сечением 10 мм² (допустимый ток 70 А)

- Автоматический выключатель выбираем на номинальный ток 63 А

19. Составьте техническое задание на монтаж системы видеонаблюдения

Задание: Разработайте техническое задание на монтаж системы видеонаблюдения для подъезда многоквартирного дома. Укажите требования к оборудованию, монтажу и функциональности.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота технических требований

– Соответствие современным стандартам

– Практическая реализуемость

Компетенции: ПК 1.2, ОК 04

Полный ответ:

Техническое задание на монтаж системы видеонаблюдения

- Общие положения:

  - Система видеонаблюдения должна обеспечивать круглосуточный контроль подъезда многоквартирного дома

  - Количество камер: 4 шт. (входная дверь, лестничная площадка, лифтовый холл, дворовая территория)

  - Система должна быть интегрирована с домофонной системой и контролем доступа

- Требования к оборудованию:

  - Камеры видеонаблюдения: уличного исполнения, разрешение не менее 2 Мп, ИК-подсветка до 20 м, защита от вандализма

  - Видеорегистратор: 4-канальный, поддержка H.265, встроенный жесткий диск на 2 ТБ, возможность удаленного доступа

  - Источники бесперебойного питания: автономная работа не менее 2 часов

  - Кабельная система: витая пара UTP cat.5e, кабели питания 12 В

- Требования к монтажу:

  - Прокладка кабельных трасс в коробах или скрытым способом

  - Установка камер на высоте не менее 2,5 м от уровня пола

  - Организация заземления всех металлических элементов системы

  - Монтаж слаботочного щита с системой вентиляции

- Функциональные требования:

  - Запись видео по детекции движения

  - Хранение архива видеозаписей не менее 30 суток

  - Возможность удаленного просмотра через мобильное приложение

  - Интеграция с системой охранной сигнализации

- Пусконаладочные работы:

  - Настройка сети передачи данных

  - Тестирование работы всех камер и регистратора

  - Настройка удаленного доступа

  - Обучение обслуживающего персонала

20. Проанализируйте схему организации поставки электроэнергии в многоквартирный дом

Условие: Многоквартирный дом подключен к трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. Установлен общедомовой счетчик и индивидуальные счетчики в квартирах. Применяется система АСКУЭ с PLC-модемами.

Проанализируйте:

- Преимущества системы АСКУЭ

- Возможные проблемы при эксплуатации

- Предложения по оптимизации системы учета

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

– Глубина анализа преимуществ и недостатков

– Знание принципов работы АСКУЭ

– Техническая грамотность предложений

Компетенции: ПК 1.3, ОК 02

Полный ответ:

Анализ схемы организации поставки электроэнергии

- Преимущества системы АСКУЭ с PLC-модемами:

  - Автоматизация процесса сбора показаний счетчиков

  - Исключение человеческого фактора при снятии показаний

  - Возможность дистанционного контроля потребления электроэнергии в реальном времени

  - Своевременное выявление потерь электроэнергии и несанкционированного потребления

  - Формирование детализированной отчетности по потреблению

  - Снижение эксплуатационных расходов на сбор показаний

- Возможные проблемы при эксплуатации:

  - Помехи в PLC-канале связи от бытовых электроприборов

  - Затухание сигнала в протяженных электрических сетях

  - Необходимость установки ретрансляторов в больших домах

  - Сбои в передаче данных при нестабильном напряжении

  - Необходимость регулярного обслуживания и обновления программного обеспечения

  - Зависимость от качества электрической сети

- Предложения по оптимизации системы учета:

  - Внедрение резервирования каналов связи (GSM-модемы как резервный канал)

  - Установка фильтров помех на вводе в здание

  - Применение гибридных систем с комбинированием PLC и беспроводных технологий

  - Регулярное профилактическое обслуживание модемов и сетевого оборудования

  - Внедрение системы мониторинга качества электроэнергии

  - Обучение обслуживающего персонала современным методам диагностики системы