Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.02.01 Эксплуатация и обслуживание линий электропередач»

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какое минимальное расстояние от проводов ВЛ 0,4 кВ до поверхности земли в населенной местности должно соблюдаться?

А) 5,0 м

Б) 6,0 м

В) 7,0 м

Г) 8,0 м

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

2. Выберите один правильный ответ

Какой прибор используется для измерения сопротивления заземления опор ВЛ?

А) Мегомметр

Б) Измеритель сопротивления заземления

В) Вольтметр

Г) Амперметр

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

3. Выберите один правильный ответ

Какой документ оформляется при обнаружении дефектов на ВЛ во время осмотра?

А) Акт осмотра ВЛ

Б) Наряд-допуск

В) Протокол измерений

Г) Журнал дефектов и неисправностей

Правильный ответ: Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

4. Установите правильное соответствие

| Вид осмотра ВЛ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1) Внеочередной осмотр | А) 1 раз в 6 месяцев |
| 2) Очередной осмотр | Б) При возникновении аварийной ситуации |
| 3) Контрольный осмотр | В) 1 раз в 3 года |
| 4) Инструментальный осмотр | Г) После выполнения ремонтных работ |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

5. Установите правильное соответствие

| Оборудование ВЛ | Назначение |
| --- | --- |
| 1) Изолятор | А) Защита от грозовых перенапряжений |
| 2) Разрядник | Б) Крепление проводов к опорам |
| 3) Траверса | В) Соединение проводов |
| 4) Соединительный зажим | Г) Распределение проводов на опоре |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы подготовки к работам на ВЛ под напряжением:

А) Проверка наличия напряжения

Б) Получение наряда-допуска

В) Использование электрозащитных средств

Г) Инструктаж бригады

Д) Ограждение рабочего места

Правильный ответ: Б, Г, В, А, Д

Компетенции: ПК 2.3, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Расположите этапы проведения осмотра ВЛ:

А) Осмотр трассы линии

Б) Проверка состояния опор

В) Осмотр проводов и тросов

Г) Проверка изоляторов и арматуры

Д) Составление акта осмотра

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.1, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Расположите опоры ВЛ по прочности (от менее прочных к более прочным):

А) Промежуточные опоры

Б) Угловые опоры

В) Анкерные опоры

Г) Концевые опоры

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

9. Установите правильную последовательность

Расположите действия при обнаружении обрыва провода ВЛ:

А) Ограждение опасной зоны

Б) Отключение линии

В) Сообщение диспетчеру

Г) Начало ремонтных работ

Д) Проверка отсутствия напряжения

Правильный ответ: А, В, Б, Д, Г

Компетенции: ПК 2.2, ОК 04

10. Установите правильную последовательность

Расположите методы диагностики ВЛ по сложности (от простых к сложным):

А) Визуальный осмотр

Б) Измерение сопротивления изоляции

В) Тепловизионный контроль

Г) Диагностика с помощью БПЛА

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Документ, разрешающий проведение работ в электроустановках, называется _______________.

Правильный ответ: наряд-допуск

Компетенции: ПК 2.3, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Устройство для подъема персонала на опоры ВЛ называется _______________.

Правильный ответ: когти / лазы

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Прибор для измерения расстояния до проводов и габаритов ВЛ называется _______________.

Правильный ответ: дальномер / измерительная штанга

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

14. Дайте краткий ответ

Как называется устройство для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений?

Правильный ответ: разрядник / ОПН

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

15. Дайте развернутый ответ

Какие основные элементы ВЛ подлежат проверке во время технического осмотра?

Правильный ответ: Во время технического осмотра ВЛ проверяются следующие основные элементы: опоры линии (деревянные, железобетонные, металлические) на наличие трещин, гниения, коррозии; провода и тросы на отсутствие обрывов, повреждений, превышения стрел провеса; изоляторы на наличие трещин, сколов, загрязнений; линейная арматура (зажимы, скобы, серьги) на отсутствие деформаций и коррозии; разрядники и устройства защиты от перенапряжений; заземляющие устройства опор; охранные зоны ВЛ на соблюдение габаритов до зданий и растительности; маркировку и предупреждающие знаки.

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

16. Дайте развернутый ответ

Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работах на ВЛ?

Правильный ответ: При работах на ВЛ необходимо соблюдать следующие меры безопасности: выполнение работ только по наряду-допуску или распоряжению; проведение целевого инструктажа всей бригады; использование исправных электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты; проверка отсутствия напряжения на рабочем месте; наложение заземлений с обеих сторон рабочего места; ограждение рабочего места и вывешивание предупреждающих плакатов; применение предохранительных поясов и касок при работе на высоте; обеспечение постоянной связи между членами бригады; контроль за соблюдением технологической последовательности работ; организация непрерывного надзора за работающими со стороны ответственного руководителя или производителя работ.

Компетенции: ПК 2.3, ОК 04

17. Разработайте программу технического обслуживания ВЛ 10 кВ

Задание: Составьте годовую программу технического обслуживания воздушной линии электропередачи 10 кВ. Укажите виды работ, периодичность их выполнения и необходимое оборудование.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота перечня технических мероприятий

– Обоснованность установленной периодичности

– Правильный подбор оборудования и инструментов

Компетенции: ПК 2.2, ОК 03

Полный ответ:

Годовая программа технического обслуживания ВЛ 10 кВ

- Ежемесячные работы:

  - Визуальный осмотр трассы линии с земли

  - Проверка габаритов до земли и пересечений

  - Контроль состояния охранной зоны ВЛ

  - Проверка наличия и читаемости предупреждающих знаков

  - Оборудование: бинокль, рулетка, фотоаппарат

- Ежеквартальные работы:

  - Детальный осмотр опор, проводов, изоляторов

  - Проверка заземляющих устройств опор

  - Контроль состояния арматуры и креплений

  - Измерение сопротивления заземления выборочно

  - Оборудование: измеритель сопротивления заземления, когти, пояс монтажный

- Полугодовые работы:

  - Измерение сопротивления изоляции

  - Проверка работы разрядников и ограничителей перенапряжений

  - Контроль стрел провеса проводов

  - Тепловизионный контроль соединений и контактов

  - Оборудование: мегомметр 2500 В, тепловизор, дальномер

- Годовые работы:

  - Полный инструментальный осмотр всей линии

  - Испытание изоляторов повышенным напряжением

  - Проверка механической прочности опор

  - Диагностика состояния фундаментов опор

  - Обновление исполнительной документации

  - Оборудование: испытательная установка, приборы диагностики, БПЛА

18. Рассчитайте параметры ремонтных работ на ВЛ 0,4 кВ

Условие: Требуется замена 3 промежуточных деревянных опор на ВЛ 0,4 кВ. Расстояние между опорами 50 м. Количество проводов - 4. Высота опор 9 м. Стоимость материалов: опора - 5000 руб., провод - 80 руб./м, арматура - 1500 руб./комплект.

Рассчитайте:

- Количество необходимых материалов

- Трудоемкость работ

- Сметную стоимость ремонта

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

–   Правильность расчета количества материалов

–   Обоснованность определения трудоемкости

–   Точность расчета сметной стоимости

Компетенции: ПК 2.2, ОК 03

Полное решение:

1) Расчет количества материалов:

- Деревянные опоры: 3 шт. × 5000 руб. = 15000 руб.

- Провод: 3 пролета × 50 м × 4 провода × 80 руб./м = 48000 руб.

- Арматура: 3 опоры × 1500 руб. = 4500 руб.

- Прочие материалы (изоляторы, зажимы): 5000 руб.

2) Расчет трудоемкости:

- Подготовительные работы: 8 чел.-часов

- Демонтаж старых опор: 3 опоры × 4 часа = 12 чел.-часов

- Монтаж новых опор: 3 опоры × 6 часов = 18 чел.-часов

- Раскатка и крепление проводов: 24 чел.-часа

- Пусконаладочные работы: 4 чел.-часа

- Итого: 66 чел.-часов

3) Сметная стоимость:

- Материалы: 15000 + 48000 + 4500 + 5000 = 72500 руб.

- Работы: 66 часов × 500 руб./час = 33000 руб.

- Накладные расходы (20%): 21000 руб.

- Всего: 126500 руб.

19. Составьте инструкцию по безопасному производству работ на ВЛ

Задание: Разработайте инструкцию по охране труда для работ по замене изоляторов на ВЛ 10 кВ под напряжением. Укажите последовательность действий и меры безопасности.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота описания мер безопасности

– Соответствие требованиям нормативных документов

– Практическая применимость инструкции

Компетенции: ПК 2.3, ОК 04

Полный ответ:

Инструкция по охране труда при замене изоляторов на ВЛ 10 кВ под напряжением

- Общие требования безопасности:

  - К работам допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение и имеющие группу по электробезопасности не ниже III

  - Работы выполняются по наряду-допуску с записью в журнале работ

  - При работах должен быть назначен ответственный руководитель и производитель работ

- Подготовительные мероприятия:

  - Провести инструктаж всей бригады с росписью в журнале

  - Проверить исправность и сроки испытания электрозащитных средств

  - Подготовить изолирующие штанги, указатели напряжения, переносные заземления

  - Установить ограждения и вывесить предупреждающие плакаты

- Последовательность выполнения работ:

  - Установить связь между членами бригады

  - Проверить отсутствие напряжения на рабочем месте

  - Наложить переносные заземления с обеих сторон рабочего места

  - Подняться на опору с применением когтей и предохранительного пояса

  - Закрепиться на опоре и подготовить рабочее место

  - Установить изолирующие накладки на соседние фазы

  - С помощью изолирующей штанги отсоединить дефектный изолятор

  - Установить новый изолятор и закрепить провод

  - Снять изолирующие накладки и заземления

  - Спуститься с опоры и убрать ограждения

- Требования к средствам защиты:

  - Использование диэлектрических перчаток и бот

  - Применение изолирующего инструмента

  - Использование защитных касок и очков

  - Применение монтажных поясов и страховочных канатов

- Аварийные ситуации:

  - При возникновении грозы немедленно прекратить работы

  - При плохом самочувствии работника спустить его с опоры

  - Иметь аптечку первой помощи в доступном месте

  - Обеспечить возможность экстренной эвакуации

20. Проанализируйте причины аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ

Условие: Произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ в населенном пункте. При осмотре обнаружено: повреждение изоляторов на 2 опорах, обрыв одного провода, нарушение габаритов до деревьев на участке 100 м.

Проанализируйте:

- Возможные причины аварии

- Методы восстановления линии

- Мероприятия по предотвращению подобных аварий

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

– Глубина анализа причин аварии

– Техническая грамотность методов восстановления

– Обоснованность профилактических мероприятий

Компетенции: ПК 2.1, ОК 01

Полный ответ:

Анализ аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ

- Возможные причины аварии:

  - Естественное старение и износ изоляторов (трещины, загрязнения)

  - Механические повреждения от падения деревьев или веток

  - Климатические воздействия (сильный ветер, гололед, гроза)

  - Нарушение технологии монтажа при предыдущих ремонтах

  - Несвоевременное проведение технического обслуживания

  - Превышение допустимой нагрузки на линию

  - Коррозия металлических элементов арматуры

  - Нарушение габаритов охранной зоны растительностью

- Методы восстановления линии:

  - Отключение и заземление линии для безопасного производства работ

  - Замена поврежденных изоляторов на новые с соответствующим классом напряжения

  - Восстановление обрыва провода с помощью соединительных зажимов

  - Вырубка деревьев, нарушающих габариты охранной зоны

  - Проверка состояния всех опор на аварийном участке

  - Измерение сопротивления изоляции после ремонта

  - Проверка стрел провеса и натяжения проводов

  - Испытание линии повышенным напряжением перед включением

- Мероприятия по предотвращению аварий:

  - Усиление контроля за состоянием охранной зоны ВЛ

  - Регулярная обрезка деревьев в охранной зоне

  - Внедрение системы планово-предупредительных ремонтов

  - Проведение тепловизионного контроля соединений и изоляторов

  - Установка современных полимерных изоляторов вместо устаревших

  - Организация регулярных обходов и осмотров линии

  - Внедрение системы мониторинга состояния ВЛ с использованием БПЛА

  - Обучение персонала современным методам диагностики и обслуживания ВЛ