Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.03.01 Электрические машины»

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какой тип двигателя используется для привода механизмов с постоянной скоростью?

А) Асинхронный с фазным ротором

Б) Синхронный

В) Асинхронный с короткозамкнутым ротором

Г) Коллекторный

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.4, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя?

А) Омметр

Б) Мегомметр

В) Вольтметр

Г) Амперметр

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.4, ОК 02

3. Выберите один правильный ответ

Какой документ оформляется после наладки электропривода?

А) Акт ввода в эксплуатацию

Б) Протокол наладки

В) Паспорт оборудования

Г) Исполнительная схема

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 3.4, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

| Тип двигателя | Область применения |
| --- | --- |
| 1) Асинхронный с КЗ ротором | А) Механизмы с регулируемой скоростью |
| 2) Асинхронный с фазным ротором | Б) Насосы, вентиляторы |
| 3) Синхронный | В) Приводы с постоянной скоростью |
| 4) Постоянного тока | Г) Крановые механизмы |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А

Компетенции: ПК 3.4, ОК 01

5. Установите правильное соответствие

| Параметр | Метод измерения |
| --- | --- |
| 1) Сопротивление изоляции | А) Мостовой метод |
| 2) Сопротивление обмоток | Б) Мегомметр |
| 3) Вибрация | В) Виброметр |
| 4) Температура | Г) Термопара |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции: ПК 3.4, ОК 02

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы наладки электропривода:

А) Проверка механической части

Б) Измерение параметров двигателя

В) Настройка системы управления

Г) Пробный пуск

Д) Составление протокола

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 3.4, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Расположите действия при запуске асинхронного двигателя:

А) Проверка направления вращения

Б) Подача питания

В) Визуальный осмотр

Г) Проверка смазки подшипников

Д) Измерение токов холостого хода

Правильный ответ: В, Г, Б, А, Д

Компетенции: ПК 3.4, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Расположите виды защиты двигателя по приоритету:

А) Защита от перегрузки

Б) Защита от токов КЗ

В) Защита от несимметрии фаз

Г) Защита от перегрева

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции: ПК 3.4, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Расположите этапы проверки подшипников двигателя:

А) Визуальный осмотр

Б) Проверка осевого и радиального зазоров

В) Контроль уровня смазки

Г) Измерение вибрации

Д) Проверка температуры

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 3.4, ОК 02

10. Установите правильную последовательность

Расположите двигатели по КПД (от меньшего к большему):

А) Асинхронный с КЗ ротором

Б) Синхронный

В) Асинхронный с фазным ротором

Г) Постоянного тока

Правильный ответ: В, А, Г, Б

Компетенции: ПК 3.4, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Устройство для плавного пуска асинхронного двигателя называется _______________.

Правильный ответ: устройство плавного пуска

Компетенции: ПК 3.4, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Прибор для измерения вибрации подшипников электродвигателя называется _______________.

Правильный ответ: виброметр

Компетенции: ПК 3.4, ОК 02

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Сопротивление изоляции обмоток электродвигателя должно быть не менее _______________.

Правильный ответ: 1 МОм

Компетенции: ПК 3.4, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Как называется устройство для регулирования скорости асинхронного двигателя?

Правильный ответ: частотный преобразователь

Компетенции: ПК 3.4, ОК 01

15. Дайте развернутый ответ

Какие параметры необходимо проверять при наладке электропривода?

Правильный ответ: При наладке электропривода необходимо проверять следующие параметры: сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками; сопротивление обмоток постоянному току; зазоры между ротором и статором; состояние подшипников и смазки; центровку соединительных муфт; балансировку ротора; рабочую температуру двигателя; уровень вибрации; токи холостого хода и под нагрузкой; напряжение питания и его симметричность; срабатывание защитных устройств; направление вращения.

Компетенции: ПК 3.4, ОК 02

16. Дайте развернутый ответ

Какие виды защит устанавливаются в системах электропривода?

Правильный ответ: В системах электропривода устанавливаются следующие виды защит: максимальная токовая защита от коротких замыканий; тепловая защита от перегрузок; защита от обрыва фазы и несимметрии напряжений; защита от повышения и понижения напряжения; защита от перегрева обмоток с помощью термодатчиков; защита от превышения времени пуска; защита от заклинивания ротора; дифференциальная защита для мощных двигателей; защита от замыкания на землю; защита от обратной последовательности фаз.

Компетенции: ПК 3.4, ОК 01

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Разработайте программу испытаний асинхронного двигателя

Задание: Составьте программу приемо-сдаточных испытаний асинхронного двигателя мощностью 55 кВт. Укажите перечень измерений, методы и средства контроля.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота перечня контролируемых параметров

– Правильный выбор методов и средств измерений

– Соответствие требованиям нормативных документов

Компетенции: ПК 3.4, ОК 03

Полный ответ:

Программа испытаний асинхронного двигателя 55 кВт:

- Визуальный осмотр:

  - Проверка комплектности и маркировки

  - Контроль состояния изоляции обмоток

  - Проверка креплений и заземления

- Измерение сопротивления изоляции:

  - Мегомметром на 2500 В

  - Между обмотками и корпусом

  - Между обмотками разных фаз

  - Норма: не менее 1 МОм при 20°C

- Измерение сопротивления обмоток:

  - Мостовым методом или микроомметром

  - Сравнение сопротивлений фаз

  - Допустимое отклонение: ±2%

- Испытание повышенным напряжением:

  - Переменным напряжением 1760 В в течение 1 мин

  - Отсутствие пробоя и перекрытия

- Измерение зазоров:

  - Щупами в четырех точках по окружности

  - Допуск: ±10% от номинального зазора

- Испытание на холостом ходу:

  - Измерение токов холостого хода

  - Контроль вибрации и шума

  - Проверка нагрева подшипников

- Контроль подшипников:

  - Проверка осевого и радиального зазоров

  - Контроль состояния смазки

  - Измерение вибрации виброметром

18. Рассчитайте параметры электропривода насоса

Условие: Насос мощностью 45 кВт приводится асинхронным двигателем с КПД 92%, cos φ = 0,87. Напряжение сети 380 В. Пуск прямой.

Рассчитайте:

- Номинальный ток двигателя

- Пусковой ток

- Сечение кабеля питания

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

–   Правильность расчета номинального тока

–   Верный учет пусковых характеристик

–   Корректный выбор сечения кабеля

Компетенции: ПК 3.4, ОК 03

Полное решение:

1) Номинальный ток:

P = 45 кВт, η = 0,92, cos φ = 0,87, U = 380 В

Iном = P × 1000 / (√3 × U × cos φ × η)

Iном = 45000 / (1,732 × 380 × 0,87 × 0,92) = 45000 / 527,5 = 85,3 А

2) Пусковой ток:

Iпуск = Iном × Kпуск = 85,3 × 7 = 597 А

(где Kпуск = 7 для асинхронных двигателей)

3) Сечение кабеля:

По ПУЭ для Iном = 85,3 А выбираем кабель сечением 25 мм²

(Iдоп = 115 А для кабеля с ПВХ изоляцией)

19. Составьте инструкцию по наладке частотного преобразователя

Задание: Разработайте инструкцию по настройке частотного преобразователя для управления асинхронным двигателем вентилятора.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота описания параметров настройки

– Соответствие технологии наладки

– Практическая применимость инструкции

Компетенции: ПК 3.4, ОК 04

Полный ответ:

Инструкция по наладке частотного преобразователя:

- Подготовительные работы:

  - Проверка соответствия параметров ПЧ двигателю

  - Подключение силовых и управляющих цепей

  - Проверка заземления

- Настройка основных параметров:

  - Установка номинального тока двигателя

  - Задание номинальной частоты 50 Гц

  - Настройка времени разгона и торможения

  - Установка минимальной и максимальной частоты

- Настройка характеристик:

  - Выбор закона управления (U/f или векторное)

  - Компенсация скольжения

  - Настройка ограничения момента

  - Установка защитных параметров

- Тестирование работы:

  - Проверка пуска и останова

  - Контроль изменения скорости

  - Измерение токов и напряжений

  - Проверка срабатывания защит

20. Проанализируйте неисправности асинхронного двигателя

Условие: Двигатель 30 кВт при пуске издает гудение, не развивает номинальную скорость, потребляет повышенный ток.

Проанализируйте:

- Возможные причины неисправности

- Методы диагностики

- Способы устранения

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

–   Глубина анализа причин неисправности

–   Техническая грамотность методов диагностики

–   Обоснованность предложений по устранению

Компетенции: ПК 3.4, ОК 01

Полный ответ:

Анализ неисправности асинхронного двигателя:

- Возможные причины:

  - Обрыв одной фазы статорной обмотки

  - Межвитковое замыкание в обмотке

  - Повреждение подшипников

  - Задевание ротора за статор

  - Несимметрия напряжений питания

- Методы диагностики:

  - Измерение сопротивления обмоток

  - Проверка сопротивления изоляции

  - Измерение токов по фазам

  - Контроль вибрации и шума

  - Тепловизионный контроль

- Способы устранения:

  - Ремонт или замена обмотки статора

  - Замена подшипников

  - Центровка механической части

  - Балансировка ротора

  - Проверка и настройка питающей сети