Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.03.02 Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников»

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какое минимальное расстояние от светильников до горючих конструкций должно соблюдаться при монтаже?

А) 0,5 м

Б) 0,3 м

В) 0,2 м

Г) 0,1 м

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Какой кабель применяется для стационарной прокладки осветительных сетей?

А) ПВС

Б) ВВГ

В) КГ

Г) ШВВП

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

3. Выберите один правильный ответ

Какой документ составляется после монтажа осветительной сети?

А) Акт скрытых работ

Б) Протокол измерений

В) Исполнительная схема

Г) Паспорт объекта

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

| Тип освещения | Норма освещенности (люкс) |
| --- | --- |
| 1) Офисные помещения | А) 300 |
| 2) Производственные цеха | Б) 500 |
| 3) Торговые залы | В) 200 |
| 4) Коридоры | Г) 150 |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

5. Установите правильное соответствие

| Элемент осветительной сети | Назначение |
| --- | --- |
| 1) Групповой щиток | А) Защита от токов КЗ |
| 2) Автоматический выключатель | Б) Распределение питания |
| 3) Выключатель | В) Коммутация цепи |
| 4) Светильник | Г) Преобразование энергии |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы монтажа осветительной сети:

А) Прокладка кабельных трасс

Б) Установка светильников

В) Монтаж щитков и аппаратуры

Г) Подключение и коммутация

Д) Проверка и испытания

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Расположите действия при монтаже светильника:

А) Крепление кронштейна

Б) Подключение проводов

В) Установка лампы

Г) Проверка изоляции

Д) Подача питания

Правильный ответ: А, Б, Г, В, Д

Компетенции: ПК 3.1, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Расположите виды освещения по энергоэффективности (от менее эффективных к более эффективным):

А) Лампы накаливания

Б) Люминесцентные лампы

В) Светодиодные светильники

Г) Галогенные лампы

Правильный ответ: А, Г, Б, В

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Расположите этапы проверки смонтированной осветительной сети:

А) Измерение сопротивления изоляции

Б) Проверка работы выключателей

В) Визуальный осмотр монтажа

Г) Контроль освещенности

Д) Проверка защиты от КЗ

Правильный ответ: В, А, Д, Б, Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

10. Установите правильную последовательность

Расположите кабели по допустимому току нагрузки (от меньшего к большему):

А) ВВГ 3×1,5 мм²

Б) ВВГ 3×2,5 мм²

В) ВВГ 3×4 мм²

Г) ВВГ 3×6 мм²

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Устройство для регулирования яркости освещения называется _______________.

Правильный ответ: диммер

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Прибор для измерения уровня освещенности называется _______________.

Правильный ответ: люксметр

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Минимальное сопротивление изоляции осветительной сети должно быть не менее _______________.

Правильный ответ: 0,5 МОм

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Как называется система управления освещением по датчику движения?

Правильный ответ: автоматическое управление освещением

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

15. Дайте развернутый ответ

Какие требования предъявляются к монтажу осветительных сетей в помещениях с повышенной опасностью?

Правильный ответ: В помещениях с повышенной опасностью к монтажу осветительных сетей предъявляются следующие требования: применение светильников с классом защиты не ниже IP44; использование кабелей с медными жилами и двойной изоляцией; обязательное устройство защитного заземления; установка УЗО с током срабатывания не более 30 мА; прокладка кабелей в трубах или коробах; применение пониженного напряжения 42 В или 12 В для переносного освещения; обеспечение механической защиты проводок; использование светильников с защитной арматурой; соблюдение увеличенных расстояний от токоведущих частей до заземленных конструкций.

Компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 09

16. Дайте развернутый ответ

Какие измерения проводятся при приемке осветительной сети в эксплуатацию?

Правильный ответ: При приемке осветительной сети в эксплуатацию проводятся следующие измерения: измерение сопротивления изоляции кабелей и проводок мегомметром на напряжение 1000 В; проверка цепи "фаза-ноль" в наиболее удаленных точках сети; измерение сопротивления заземляющего устройства; проверка срабатывания УЗО на ток утечки 30 мА; контроль времени срабатывания автоматических выключателей; измерение уровня освещенности в контрольных точках люксметром; проверка равномерности освещения; контроль коэффициента пульсации освещенности; измерение напряжения в точках подключения светильников; проверка работы систем управления освещением.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Разработайте план монтажа освещения производственного цеха

Задание: Составьте план монтажа освещения для механического цеха площадью 200 м². Укажите количество светильников, схему размещения, параметры оборудования.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Обоснованность выбора светильников и их количества

– Правильность схемы размещения

– Соответствие нормам освещенности

Компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 03

Полный ответ:

План монтажа освещения механического цеха:

- Исходные данные:

  - Площадь цеха: 200 м² (20×10 м)

  - Высота помещений: 4 м

  - Норма освещенности: 300 лк

  - Коэффициент запаса: 1,3

- Выбор светильников:

  - Тип: светодиодные промышленные светильники

  - Мощность: 100 Вт

  - Световой поток: 12000 лм

  - Класс защиты: IP65

- Расчет количества светильников:

  - Требуемый световой поток: 200 м² × 300 лк × 1,3 = 78000 лм

  - Количество светильников: 78000 / 12000 = 6,5 → 7 шт.

  - Равномерное размещение: 2 ряда по 3-4 светильника

- Схема размещения:

  - Расстояние между светильниками: 5 м

  - Расстояние от стен: 2,5 м

  - Высота подвеса: 3,5 м

- Электромонтаж:

  - Кабель: ВВГ 3×2,5 мм²

  - Автоматический выключатель: 16 А

  - Групповой щиток с УЗО 30 мА

18. Рассчитайте параметры осветительной сети офиса

Условие: Офисное помещение 6×8 м, высота 3 м. Норма освещенности 500 лк. Планируется использовать светодиодные светильники мощностью 40 Вт со световым потоком 4800 лм.

Рассчитайте:

- Требуемое количество светильников

- Сечение кабеля питания

- Номинальный ток автоматического выключателя

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

–   Правильность расчета количества светильников

–   Верный выбор сечения кабеля

–   Корректный расчет номинального тока защиты

Компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 03

Полное решение:

1) Расчет количества светильников:

Площадь помещения: 6 × 8 = 48 м²

Требуемый световой поток: 48 × 500 × 1,3 = 31200 лм

Количество светильников: 31200 / 4800 = 6,5 → 7 светильников

2) Сечение кабеля:

Общая мощность: 7 × 40 = 280 Вт

Ток нагрузки: I = P / U = 280 / 220 = 1,27 А

Сечение кабеля: 1,5 мм² (Iдоп = 19 А)

3) Номинальный ток автомата:

Iном = 1,27 × 1,25 = 1,59 А → выбираем автомат 6 А

19. Составьте инструкцию по монтажу светильников в подвесном потолке

Задание: Разработайте инструкцию по установке встраиваемых светильников в подвесной потолок типа "Армстронг".

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота описания технологических операций

– Соответствие требованиям безопасности

– Практическая применимость инструкции

Компетенции: ПК 3.1, ОК 04

Полный ответ:

Инструкция по монтажу светильников в подвесной потолок:

- Подготовительные работы:

  - Отключить питание осветительной сети

  - Проверить отсутствие напряжения

  - Подготовить инструмент и материалы

  - Определить места установки светильников

- Разметка и подготовка:

  - Разметить центры светильников на потолке

  - Вырезать отверстия в потолочных плитах

  - Проложить кабели к местам подключения

- Монтаж светильников:

  - Подвести кабели к месту установки

  - Зачистить концы проводов на 8-10 мм

  - Подключить светильник к сети

  - Установить светильник в отверстие

  - Закрепить с помощью пружинных зажимов

- Пусконаладочные работы:

  - Проверить правильность подключения

  - Установить лампы в светильники

  - Подать напряжение

  - Проверить работу всех светильников

20. Проанализируйте причины неисправности осветительной сети

Условие: В офисе наблюдается мерцание светильников, повышенный нагрев выключателей, частое срабатывание защиты.

Проанализируйте:

- Возможные причины неисправностей

- Методы диагностики

- Способы устранения проблем

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

–   Глубина анализа причин неисправностей

–   Техническая грамотность методов диагностики

–   Обоснованность предложений по устранению

Компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01

Полный ответ:

Анализ неисправностей осветительной сети:

- Возможные причины:

  - Плохой контакт в соединениях проводов

  - Перегрузка сети из-за неверного расчета сечения

  - Неисправность автоматических выключателей

  - Нарушение изоляции кабелей

  - Несимметричная нагрузка фаз

- Методы диагностики:

  - Измерение токов нагрузки в цепях

  - Проверка сопротивления изоляции

  - Контроль напряжения в точках подключения

  - Тепловизионный контроль соединений

  - Проверка состояния контактов выключателей

- Способы устранения:

  - Перезатяжка контактных соединений

  - Замена перегруженных участков сети

  - Установка автоматов соответствующего номинала

  - Восстановление поврежденной изоляции

  - Перераспределение нагрузки по фазам