Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.04.01 Обслуживание оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса»

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какой тип датчика используется для измерения температуры в системе отопления?

А) Термопара

Б) Датчик давления

В) Расходомер

Г) Датчик уровня

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 4.1, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Какое устройство используется для преобразования сигнала датчика в стандартный токовый сигнал?

А) Преобразователь интерфейса

Б) Нормирующий преобразователь

В) Усилитель сигнала

Г) Модуль связи

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 4.2, ОК 01

3. Выберите один правильный ответ

Какой документ составляется после ремонта системы автоматизации?

А) Акт выполненных работ

Б) Протокол испытаний

В) Дефектная ведомость

Г) Журнал ремонтов

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 4.3, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

| Тип системы | Основной параметр регулирования |
| --- | --- |
| 1) Система отопления | А) Температура теплоносителя |
| 2) Система вентиляции | Б) Производительность |
| 3) Система водоснабжения | В) Давление |
| 4) Система кондиционирования | Г) Температура воздуха |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

Компетенции: ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01

5. Установите правильное соответствие

| Оборудование | Функция в системе автоматизации |
| --- | --- |
| 1) Контроллер | А) Обработка данных и управление |
| 2) Исполнительный механизм | Б) Реализация управляющих воздействий |
| 3) Датчик | В) Измерение параметров |
| 4) Модуль связи | Г) Передача данных |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

Компетенции: ПК 4.1, ПК 4.5, ОК 02

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы наладки системы автоматизации:

А) Проверка датчиков и исполнительных механизмов

Б) Настройка параметров контроллера

В) Программирование алгоритмов управления

Г) Комплексное тестирование системы

Д) Составление протокола наладки

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 4.2, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Расположите этапы ремонта электронного модуля:

А) Диагностика неисправности

Б) Демонтаж модуля

В) Замена неисправных компонентов

Г) Тестирование после ремонта

Д) Установка и проверка работы

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 4.3, ПК 4.5, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Расположите системы по сложности обслуживания (от простых к сложным):

А) Система отопления

Б) Система вентиляции

В) Система кондиционирования

Г) Комплексная система управления зданием

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 4.1, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Расположите этапы обслуживания контроллера:

А) Визуальный осмотр

Б) Проверка питания

В) Контроль температуры

Г) Обновление программного обеспечения

Д) Проверка связи с датчиками

Правильный ответ: А, Б, В, Д, Г

Компетенции: ПК 4.1, ПК 4.5, ОК 03

10. Установите правильную последовательность

Расположите сигналы по уровню напряжения (от низкого к высокому):

А) Токовый сигнал 4-20 мА

Б) Цифровой сигнал RS-485

В) Напряжение 0-10 В

Г) Сетевой сигнал 220 В

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции: ПК 4.2, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Устройство для преобразования сигнала датчика в цифровой код называется _______________.

Правильный ответ: аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

Компетенции: ПК 4.5, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Протокол связи, используемый в системах промышленной автоматизации, называется _______________.

Правильный ответ: Modbus / Profibus

Компетенции: ПК 4.1, ОК 02

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Документ, описывающий алгоритм работы системы автоматизации, называется _______________.

Правильный ответ: функциональная схема / алгоритмическая схема

Компетенции: ПК 4.1, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Как называется устройство для регулирования расхода теплоносителя в системе отопления?

Правильный ответ: регулирующий клапан

Компетенции: ПК 4.2, ОК 01

15. Дайте развернутый ответ

Какие виды технического обслуживания проводятся для систем автоматизации?

Правильный ответ: Для систем автоматизации проводятся следующие виды технического обслуживания: ежедневное обслуживание - визуальный контроль работы системы, проверка аварийных сигналов; еженедельное обслуживание - проверка показаний датчиков, контроль параметров работы; ежемесячное обслуживание - тестирование исполнительных механизмов, проверка соединений; ежеквартальное обслуживание - калибровка датчиков, обновление программного обеспечения; полугодовое обслуживание - проверка заземления, измерение сопротивления изоляции; годовое обслуживание - комплексная проверка всех компонентов системы, проведение регламентных работ.

Компетенции: ПК 4.1, ОК 02

16. Дайте развернутый ответ

Какие измерения проводятся при диагностике системы вентиляции?

Правильный ответ: При диагностике системы вентиляции проводятся следующие измерения: измерение производительности вентилятора анемометром; контроль давления в воздуховодах манометром; измерение температуры приточного и вытяжного воздуха термометром; проверка скорости вращения двигателя тахометром; измерение потребляемого тока клещами; контроль уровня вибрации подшипников виброметром; проверка работы датчиков температуры и давления; измерение сопротивления изоляции двигателя мегомметром; контроль срабатывания защитных устройств; проверка работы системы автоматического регулирования.

Компетенции: ПК 4.1, ПК 4.3, ОК 02

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Разработайте программу обслуживания системы отопления

Задание: Составьте годовую программу технического обслуживания системы автоматического регулирования отопления здания. Укажите виды работ, периодичность и методы контроля.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота перечня работ

– Обоснованность периодичности

– Правильный выбор методов контроля

Компетенции: ПК 4.1, ОК 03

Полный ответ:

Годовая программа обслуживания системы отопления:

- Ежедневное обслуживание:

  - Визуальный контроль работы котла и насосов

  - Проверка температуры теплоносителя

  - Контроль давления в системе

  - Проверка аварийных сигналов

- Еженедельное обслуживание:

  - Проверка показаний всех датчиков

  - Контроль работы регулирующих клапанов

  - Проверка циркуляционных насосов

  - Контроль работы системы безопасности

- Ежемесячное обслуживание:

  - Калибровка датчиков температуры и давления

  - Проверка настроек контроллера

  - Тестирование аварийных остановов

  - Контроль электрических соединений

- Сезонное обслуживание:

  - Пусконаладочные работы перед отопительным сезоном

  - Консервация системы по окончании сезона

  - Проверка всего оборудования

  - Обновление программного обеспечения

18. Рассчитайте параметры настройки ПИД-регулятора температуры

Условие: Система отопления с временем прогрева 30 минут, постоянной времени 10 минут. Требуется настроить ПИД-регулятор для поддержания температуры 70°C.

Рассчитайте:

- Коэффициент усиления

- Время интегрирования

- Время дифференцирования

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

–   Правильность расчета коэффициентов

–   Учет динамических характеристик системы

–   Обоснованность выбора параметров

Компетенции: ПК 4.2, ОК 03

Полное решение:

1) Коэффициент усиления:

Kp = 0,6 × (Tнагр / τ) = 0,6 × (30 / 10) = 1,8

2) Время интегрирования:

Ti = 2 × τ = 2 × 10 = 20 минут

3) Время дифференцирования:

Td = 0,5 × τ = 0,5 × 10 = 5 минут

19. Составьте инструкцию по замене датчика температуры

Задание: Разработайте инструкцию по замене датчика температуры в системе отопления. Укажите последовательность действий и меры безопасности.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота описания технологических операций

– Соответствие требованиям безопасности

– Практическая применимость инструкции

Компетенции: ПК 4.3, ОК 04

Полный ответ:

Инструкция по замене датчика температуры:

- Подготовительные работы:

  - Отключить питание системы автоматизации

  - Перекрыть подачу теплоносителя

  - Сбросить давление в системе

  - Подготовить инструмент и новый датчик

- Демонтаж старого датчика:

  - Отключить электрические соединения

  - Отметить маркировку проводов

  - Открутить датчик от гильзы

  - Удалить старую термопасту

- Монтаж нового датчика:

  - Нанести термопасту на гильзу

  - Установить новый датчик

  - Затянуть с рекомендуемым моментом

  - Подключить электрические соединения

- Пусконаладочные работы:

  - Подать питание на систему

  - Проверить показания датчика

  - Открыть подачу теплоносителя

  - Проконтролировать работу системы

20. Проанализируйте неисправность системы вентиляции

Условие: В системе вентиляции наблюдается нестабильная работа, колебания производительности, ложные срабатывания защиты.

Проанализируйте:

- Возможные причины неисправностей

- Методы диагностики

- Способы устранения проблем

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

–   Глубина анализа причин неисправностей

–   Техническая грамотность методов диагностики

–   Обоснованность предложений по устранению

Компетенции: ПК 4.1, ПК 4.3, ОК 01

Полный ответ:

Анализ неисправности системы вентиляции:

- Возможные причины:

  - Неисправность датчика давления

  - Износ подшипников вентилятора

  - Загрязнение фильтров

  - Нестабильность питания контроллера

  - Ошибки в программном обеспечении

- Методы диагностики:

  - Проверка показаний датчиков

  - Измерение вибрации вентилятора

  - Контроль потребляемого тока

  - Проверка напряжения питания

  - Анализ журнала аварий

- Способы устранения:

  - Замена неисправного датчика

  - Регулировка или замена подшипников

  - Очистка или замена фильтров

  - Стабилизация питания

  - Обновление программного обеспечения