Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.05.02 Организация и выполнение работ по сборке и монтажу электрооборудования и распределительных устройств»

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой документ является основным для монтажа распределительного устройства?

А) Схема принципиальная

Б) Схема соединений (монтажная)

В) Общий вид установки

Г) Схема подключений

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 5.4, ОК 09

2. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой инструмент используется для калибровки и проверки точности установки аппаратов вторичных цепей?

А) Мультиметр

Б) Уровень

В) Мегаомметр

Г) Штангенциркуль

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 5.5, ОК 01

3. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой тип соединения обеспечивает наилучший контакт в силовых цепях?

А) Винтовое соединение

Б) Пайка

В) Обжимное соединение

Г) Сварное соединение

Правильный ответ: Г

Компетенции: ПК 5.6, ОК 01

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между оборудованием и видом выполняемых при его монтаже работ.

| Оборудование | Вид работ |
| --- | --- |
| 1) Силовой выключатель | А) Установка трансформаторов тока |
| 2) Панель релейной защиты | Б) Монтаж шинных соединений |
| 3) Измерительные трансформаторы | В) Подключение цепей управления |
| 4) Распределительные шины | Г) Выверка положения по осям |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б

Компетенции: ПК 5.4, ПК 5.5, ОК 01

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между дефектом монтажа и методом его выявления.

| Дефект | Метод выявления |
| --- | --- |
| 1) Ослабление контактного соединения | А) Визуальный осмотр |
| 2) Нарушение изоляции кабеля | Б) Тепловизионный контроль |
| 3) Неправильная фазировка | В) Измерение сопротивления изоляции |
| 4) Перегрев соединения под нагрузкой | Г) Проверка схемы включения |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Б

Компетенции: ПК 5.7, ОК 02

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы монтажа силового кабеля в РУ.

А) Проложить кабель по трассе

Б) Закрепить кабель на конструкциях

В) Установить концевую муфту

Г) Подключить жилы кабеля к аппаратам

Д) Выполнить маркировку жил

Правильный ответ: А, Б, В, Д, Г

Компетенции: ПК 5.4, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы подключения трансформатора тока.

А) Установить трансформатор тока на опорную конструкцию

Б) Подключить вторичные цепи к клеммной колодке

В) Произвести фазировку первичных цепей

Г) Закоротить вторичную обмотку

Д) Подсоединить первичную шину

Правильный ответ: А, Д, В, Г, Б

Компетенции: ПК 5.5, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы сборки шинного соединения.

А) Обработать контактные поверхности

Б) Подогнать шины по месту

В) Установить соединительные элементы

Г) Затянуть соединения с заданным моментом

Д) Нанести контактную смазку

Правильный ответ: Б, А, Д, В, Г

Компетенции: ПК 5.6, ОК 03

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы поиска неисправности в цепи управления.

А) Проверить наличие оперативного напряжения

Б) Изучить принципиальную схему

В) Прозвонить цепь управления

Г) Проверить исправность катушки аппарата

Д) Визуально осмотреть элементы цепи

Правильный ответ: Б, А, Д, В, Г

Компетенции: ПК 5.7, ОК 01

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы комплектации оборудования для монтажа РУ.

А) Проверить комплектность поставки

Б) Изучить проектную документацию

В) Подготовить монтажные приспособления

Г) Распаковать оборудование

Д) Сгруппировать аппараты по зонам монтажа

Правильный ответ: Б, А, Г, Д, В

Компетенции: ПК 5.4, ОК 03

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Задание на дополнение

Вопрос: Устройство для соединения жил кабеля методом опрессовки называется _______________.

Правильный ответ: кримпер / обжимные клещи

Компетенции: ПК 5.6, ОК 09

12. Задание на дополнение

Вопрос: Прибор для измерения сопротивления изоляции обмоток и кабелей называется _______________.

Правильный ответ: мегомметр / мегаомметр

Компетенции: ПК 5.7, ОК 09

13. Задание на дополнение

Вопрос: Документ, составляемый после обнаружения дефектов оборудования, называется _______________.

Правильный ответ: дефектная ведомость / акт дефектации

Компетенции: ПК 5.7, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие средства защиты должны применяться при монтаже шин под напряжением?

Правильный ответ: Диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, изолированный инструмент, защитные ограждения.

Компетенции: ПК 5.4, ОК 03

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова основная причина необходимости контроля момента затяжки болтовых соединений?

Правильный ответ: Обеспечение надежного контакта и предотвращение перегрева соединения.

Компетенции: ПК 5.6, ОК 01

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите порядок действий при обнаружении повреждения изоляции кабеля во время монтажа.

Правильный ответ: Работы остановить. Изолировать поврежденный участок. Сообщить мастеру. Заменить кабель или наложить ремонтную муфту. Записать в журнал работ.

Компетенции: ПК 5.7, ОК 04

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте технологическую карту на монтаж панели релейной защиты.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

- полнота операций,

- правильная последовательность,

- учет требований ПУЭ.

Компетенции: ПК 5.5, ОК 03

Полный ответ:

- Подготовка: Проверить панель, подготовить инструмент.

- Установка: Выставить панель по уровню, закрепить.

- Монтаж: Проложить кабели, закрепить их.

- Подключение: Завести кабели в панель, подключить к клеммам.

- Маркировка: Промаркировать все цепи.

- Проверка: Прозвонить цепи, проверить изоляцию.

- Испытания: Провести наладку и испытания.

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте момент затяжки для болтового соединения шин 40х4 мм, если требуемое удельное давление 100 кгс/см².

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

- правильность расчета,

- учет условий соединения.

Компетенции: ПК 5.6, ОК 01

Полное решение:

- Площадь контакта S = 4 * 0.4 = 1.6 см²

- Усилие затяжки F = 100 * 1.6 = 160 кгс

- Момент затяжки M = 0.2 * F * d = 0.2 * 160 * 1.0 = 32 кгс·см

Ответ: 32 кгс·см

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по проверке вторичных цепей трансформатора тока.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

- полнота операций,

- соблюдение ТБ,

- практическая применимость.

Компетенции: ПК 5.5, ПК 5.7, ОК 04

Полный ответ:

Инструкция:

- Подготовка: Отключить цепи, проверить отсутствие напряжения.

- Проверка: Прозвонить цепи, проверить маркировку.

- Измерения: Измерить сопротивление изоляции.

- Испытания: Подать ток в первичную обмотку.

- Завершение: Записать результаты в протокол.

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Задание: Проанализируйте причины перегрева шинного соединения после монтажа. Предложите методы устранения.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

- глубина анализа,

- техническая грамотность рекомендаций.

Компетенции: ПК 5.6, ПК 5.7, ОК 02

Полный ответ:

Анализ:

- Причины: Недостаточный момент затяжки; загрязнение контактных поверхностей; несоответствие материалов.

- Устранение: Перетянуть соединения; зачистить контактные поверхности; нанести контактную смазку; заменить поврежденные элементы.