Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.01.02 Обеспечение контроля, учета и регулирования бесперебойной поставки электрической энергии потребителям»

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какое устройство обеспечивает автоматическое переключение на резервный источник питания при исчезновении напряжения основного ввода?

А) Стабилизатор напряжения

Б) Устройство АВР

В) Реле контроля напряжения

Г) Частотный преобразователь

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 01, ОК 02

2. Выберите один правильный ответ

Какой параметр характеризует качество электроэнергии по ГОСТ 32144-2013?

А) Отклонение напряжения

Б) Сопротивление изоляции

В) Коэффициент мощности

Г) Ток короткого замыкания

Правильный ответ: А

Компетенции: ОК 02, ОК 09

3. Выберите один правильный ответ

Какой класс точности счетчиков электроэнергии устанавливается для коммерческого учета?

А) 0,5S

Б) 1,0

В) 2,0

Г) 2,5

Правильный ответ: А

Компетенции: ОК 01, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

| Вид защиты | Назначение |
| --- | --- |
| 1) Максимальная токовая защита | А) Защита от снижения напряжения |
| 2) Защита минимального напряжения | Б) Защита от перегрузки и КЗ |
| 3) Дифференциальная защита | В) Защита от токов утечки |
| 4) Защита от перенапряжений | Г) Защита от грозовых и коммутационных перенапряжений |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции: ОК 02, ОК 09

5. Установите правильное соответствие

| Оборудование | Функция в системе учета |
| --- | --- |
| 1) Трансформатор тока | А) Преобразование тока для измерения |
| 2) Счетчик электроэнергии | Б) Учет потребленной активной и реактивной энергии |
| 3) Модем | В) Передача данных в систему учета |
| 4) Реле контроля фаз | Г) Контроль симметрии напряжений |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

Компетенции: ОК 02, ОК 09

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы настройки системы АВР:

А) Проверка механической части коммутационных аппаратов

Б) Настройка временных задержек переключения

В) Проверка цепей управления

Г) Тестирование работы в автоматическом режиме

Д) Программирование контроллера АВР

Правильный ответ: А, В, Д, Б, Г

Компетенции: ОК 01, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Расположите элементы системы коммерческого учета по пути прохождения информации:

А) Измерительные трансформаторы

Б) Счетчик электроэнергии

В) Концентратор данных

Г) Сервер АСКУЭ

Д) Рабочее место диспетчера

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ОК 02, ОК 09

8. Установите правильную последовательность

Расположите этапы организации контроля качества электроэнергии:

А) Установка анализатора качества электроэнергии

Б) Измерение параметров в течение установленного времени

В) Анализ полученных данных

Г) Составление протокола измерений

Д) Разработка мероприятий по улучшению качества

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ОК 03, ОК 04

9. Установите правильную последовательность

Расположите виды резервирования по надежности (от менее надежного к более надежному):

А) Ручное переключение на резерв

Б) Автоматическое переключение (АВР)

В) Постоянно включенный резерв

Г) Двойное питание с АВР

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ОК 01, ОК 02

10. Установите правильную последовательность

Расположите параметры качества электроэнергии по важности для потребителей:

А) Несимметрия напряжений

Б) Отклонение напряжения

В) Провалы напряжения

Г) Гармонические искажения

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции: ОК 01, ОК 02

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Устройство, обеспечивающее автоматическое переключение питания нагрузки на резервный источник при исчезновении напряжения основного ввода, называется _______________.

Правильный ответ: АВР (автоматический ввод резерва)

Компетенции: ОК 02, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Система, предназначенная для автоматизированного сбора, обработки и анализа данных о потреблении электроэнергии, называется _______________.

Правильный ответ: АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)

Компетенции: ОК 02, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Прибор для измерения и регистрации параметров качества электроэнергии называется _______________.

Правильный ответ: анализатор качества электроэнергии

Компетенции: ОК 02, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Как называется устройство, преобразующее переменный ток в постоянный для обеспечения бесперебойного питания критичных нагрузок?

Правильный ответ: источник бесперебойного питания (ИБП)

Компетенции: ОК 01, ОК 02

15. Дайте развернутый ответ

Какие основные функции выполняет система АСКУЭ в многоквартирном доме?

Правильный ответ: Система АСКУЭ в многоквартирном доме выполняет следующие основные функции: автоматический сбор показаний с индивидуальных и общедомовых приборов учета; передача данных в центр сбора информации; учет потребления активной и реактивной электроэнергии; контроль потерь в системе электроснабжения дома; анализ режимов энергопотребления; формирование отчетной документации для расчетов с энергоснабжающей организацией; выявление несанкционированного потребления электроэнергии; мониторинг качества электроэнергии в точках учета.

Компетенции: ОК 02, ОК 09

16. Дайте развернутый ответ

Какие параметры качества электроэнергии контролируются согласно ГОСТ 32144-2013?

Правильный ответ: Согласно ГОСТ 32144-2013 контролируются следующие параметры качества электроэнергии: отклонение напряжения от номинального значения; колебания напряжения и фликер; несимметрия напряжений в трехфазных системах; несинусоидальность напряжения (коэффициент гармоник); провалы, перенапряжения и прерывания напряжения; частота переменного тока; длительность провалов и перенапряжений; коэффициенты искажения синусоидальности кривой напряжения.

Компетенции: ОК 02, ОК 09

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

16. Дайте развернутый ответ

Что такое АСКУЭ и какие функции она выполняет?

Правильный ответ: АСКУЭ - это автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. Она выполняет следующие основные функции: автоматический сбор данных о потреблении электроэнергии с приборов учета; передача информации в центр сбора данных; обработка и хранение информации о потреблении; анализ режимов энергопотребления; выявление потерь электроэнергии; формирование отчетной документации; дистанционное управление приборами учета.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 02

17. Разработайте схему организации бесперебойного питания медицинского учреждения

Задание: Составьте структурную схему системы бесперебойного питания для операционного блока медицинского учреждения. Укажите все основные элементы и обоснуйте выбор оборудования.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота структурной схемы

– Обоснованность выбора оборудования

– Соответствие требованиям к бесперебойному питанию медицинских учреждений

Компетенции: ОК 01, ОК 03

Полный ответ:

Структурная схема системы бесперебойного питания операционного блока:

- Основной ввод питания:

  - Вводное распределительное устройство 0,4 кВ

  - Автоматический выключатель ввода

  - Устройство защиты от перенапряжений

- Резервный источник питания:

  - Дизель-генераторная установка с системой автоматического запуска

  - Щит автоматического ввода резерва (АВР)

  - Система стабилизации напряжения генератора

- Система бесперебойного питания:

  - Онлайн-ИБП двойного преобразования

  - Аккумуляторные батареи с емкостью на 4 часа автономной работы

  - Статический байпас для обслуживания ИБП без прерывания питания

- Распределительная сеть:

  - Распределительные щиты операционных

  - Медицинские изолированные сети IT в операционных

  - Устройства контроля изоляции в сетях IT

  - Локальные стабилизаторы напряжения для чувствительного оборудования

- Система мониторинга и управления:

  - Контроллер системы питания

  - Панель оператора с визуализацией состояния системы

  - Система дистанционного мониторинга

  - Сигнализация аварийных состояний

Обоснование выбора оборудования:

Онлайн-ИБП двойного преобразования обеспечивает максимальную защиту от всех видов помех в сети. Медицинские изолированные сети IT исключают возможность поражения электрическим током пациентов и персонала. Емкость аккумуляторов рассчитана на время запуска и выхода на режим дизель-генератора плюс запас на случай его отказа.

18. Рассчитайте параметры системы АВР для производственного цеха

Условие: Производственный цех питается от двух трансформаторов 630 кВА каждый. Нагрузка цеха составляет 400 кВт с cos φ = 0,85. Время переключения АВР не должно превышать 5 секунд.

Рассчитайте:

- Ток нагрузки для выбора коммутационной аппаратуры

- Мощность дизель-генератора для резервного питания

- Емкость аккумуляторов для системы управления АВР (напряжение 24 В, время автономии 2 часа)

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

–   Правильность расчетов токовой нагрузки

–   Корректный выбор мощности резервного источника

–   Обоснованный расчет емкости аккумуляторов

Компетенции: ОК 01, ОК 03

Полное решение:

1) Расчет тока нагрузки:

Полная мощность: S = P / cos φ = 400 / 0,85 = 470,6 кВА

Ток нагрузки: I = S / (√3 × U) = 470600 / (1,732 × 400) = 679,5 А

2) Выбор мощности дизель-генератора:

С учетом пусковых токов и запаса выбираем генератор мощностью:

Pген = 1,2 × S = 1,2 × 470,6 = 564,7 кВА

Выбираем стандартную мощность 630 кВА

3) Расчет емкости аккумуляторов:

Мощность нагрузки системы управления: 200 Вт

Ток нагрузки: Iнагр = P / U = 200 / 24 = 8,33 А

Требуемая емкость: C = Iнагр × T × k / η = 8,33 × 2 × 1,25 / 0,9 = 23,15 А·ч

Выбираем стандартную емкость 24 А·ч

19. Составьте программу контроля качества электроэнергии в торговом центре

Задание: Разработайте программу контроля качества электроэнергии для многофункционального торгового центра. Включите перечень контролируемых параметров, методы измерений и периодичность контроля.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота перечня контролируемых параметров

– Соответствие методов измерений нормативным требованиям

– Обоснованность установленной периодичности контроля

Компетенции: ОК 03, ОК 04

Полный ответ:

Программа контроля качества электроэнергии торгового центра

- Цели и задачи программы:

  - Обеспечение соответствия параметров электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013

  - Предотвращение повреждения электрооборудования торгового центра

  - Снижение потерь электроэнергии

  - Обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения

- Контролируемые параметры:

  - Отклонение напряжения от номинального значения (±10%)

  - Колебания напряжения и фликер (Pst ≤ 1,0)

  - Несимметрия напряжений (коэффициент несимметрии ≤ 2%)

  - Коэффициент несинусоидальности (KU ≤ 8%)

  - Провалы и перенапряжения

  - Частота переменного тока (50 ± 0,2 Гц)

- Методы и средства измерений:

  - Использование трехфазного анализатора качества электроэнергии

  - Установка измерительных трансформаторов тока и напряжения

  - Непрерывная регистрация параметров в точках общего присоединения

  - Выборочные измерения в распределительных щитах арендаторов

- Периодичность контроля:

  - Непрерывный мониторинг в точках общего присоединения

  - Ежеквартальные выборочные измерения в распределительных щитах

  - Внеплановые измерения при жалобах арендаторов на качество электроэнергии

  - Измерения после проведения ремонтных работ в системе электроснабжения

- Документирование результатов:

  - Ведение журнала контроля качества электроэнергии

  - Составление ежемесячных отчетов о качестве электроэнергии

  - Формирование протоколов измерений по установленной форме

  - Информирование энергоснабжающей организации о нарушениях качества

20. Проанализируйте работу системы учета электроэнергии промышленного предприятия

Условие: На промышленном предприятии установлена система АСКУЭ с трансформаторами тока 150/5 А, счетчиками класса точности 0,5S и модемами GPRS для передачи данных. Зафиксированы расхождения между показаниями общезаводского и цеховых счетчиков.

Проанализируйте:

- Возможные причины расхождений в показаниях счетчиков

- Методы диагностики системы учета

- Предложения по устранению расхождений

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

–   Глубина анализа возможных причин расхождений

–   Знание методов диагностики систем учета

–   Техническая грамотность предложений по устранению проблем

Компетенции: ОК 01, ОК 02

Полный ответ:

Анализ работы системы учета электроэнергии промышленного предприятия

- Возможные причины расхождений в показаниях счетчиков:

  - Погрешности трансформаторов тока (неправильный выбор коэффициента трансформации, насыщение магнитопровода)

  - Неправильное подключение счетчиков (ошибки в схемах подключения, перепутаны фазы)

  - Наличие неучтенных потребителей (обходные линии, несанкционированные подключения)

  - Потери в кабельных линиях и трансформаторах

  - Программные ошибки в системе сбора данных

  - Несинхронность снятия показаний с разных счетчиков

  - Влияние гармонических искажений на работу счетчиков

- Методы диагностики системы учета:

  - Проверка схем подключения измерительных трансформаторов и счетчиков

  - Измерение токов вторичных цепей трансформаторов тока

  - Проверка коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения

  - Сравнение показаний эталонного прибора с показаниями установленных счетчиков

  - Анализ профилей нагрузки для выявления аномалий

  - Проверка калибровки и поверки всех приборов учета

  - Анализ симметрии нагрузок по фазам

- Предложения по устранению расхождений:

  - Провести полную инвентаризацию схем подключения приборов учета

  - Выполнить поверку всех трансформаторов тока и счетчиков

  - Установить систему мониторинга качества электроэнергии

  - Внедрить систему технического учета потерь в сетях предприятия

  - Организовать регулярный контроль за состоянием измерительных цепей

  - Обучить персонал методам диагностики и обслуживания систем учета

  - Внедрить автоматизированную систему анализа балансов электроэнергии