Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Электротехника» для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какой закон описывает тепловое действие электрического тока?

А) Закон Ома

Б) Закон Джоуля-Ленца

В) Закон Кирхгофа

Г) Закон Фарадея

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 01, ПК 3.3

2. Выберите один правильный ответ

Какое устройство используется для преобразования постоянного тока в переменный?

А) Трансформатор

Б) Выпрямитель

В) Инвертор

Г) Стабилизатор

Правильный ответ: В

Компетенции: ОК 01, ПК 4.1

3. Выберите один правильный ответ

Какой параметр характеризует потери мощности в линиях электропередачи?

А) cos φ

Б) sin φ

В) tg φ

Г) КПД

Правильный ответ: А

Компетенции: ОК 01, ПК 1.5

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Установите соответствие между элементами электрических цепей и их функциями:

| - Резистор | А) Накопление энергии в магнитном поле |
| --- | --- |
| - Конденсатор | Б) Ограничение тока в цепи |
| - Катушка индуктивности | В) Накопление энергии в электрическом поле |
| - Полупроводниковый диод | Г) Односторонняя проводимость |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции: ОК 02, ПК 4.4

5. Установите правильное соответствие

Установите соответствие между видами электрических измерений и применяемыми приборами:

| - Измерение напряжения | А) Амперметр |
| --- | --- |
| - Измерение силы тока | Б) Вольтметр |
| - Измерение сопротивления | В) Ваттметр |
| - Измерение мощности | Г) Омметр |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ОК 02, ПК 2.1

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы ввода домовой слаботочной системы в эксплуатацию:

А) Проверка целостности кабельных линий

Б) Настройка активного оборудования

В) Измерение параметров сигнала

Г) Составление исполнительной документации

Д) Подача питания на систему

Правильный ответ: А, Б, Д, В, Г

Компетенции: ОК 03, ПК 1.2

7. Установите правильную последовательность

Расположите этапы монтажа осветительной сети производственного помещения:

А) Установка светильников

Б) Прокладка кабельных трасс

В) Подключение к распределительному щиту

Г) Проверка изоляции

Д) Пробный пуск системы

Правильный ответ: Б, А, Г, В, Д

Компетенции: ОК 03, ПК 3.2

8. Установите правильную последовательность

Расположите материалы по величине электропроводности (от большей к меньшей):

А) Медь

Б) Алюминий

В) Сталь

Г) Нихром

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ОК 02, ПК 3.1

9. Установите правильную последовательность

Расположите этапы проверки релейной защиты:

А) Внешний осмотр оборудования

Б) Проверка уставок защиты

В) Проверка вторичных цепей

Г) Испытание изоляции

Д) Проверка срабатывания защиты

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции: ОК 03, ПК 3.3

10. Установите правильную последовательность

Расположите действия при обслуживании системы автоматизации вентиляции:

А) Проверка датчиков температуры

Б) Контроль работы исполнительных механизмов

В) Проверка параметров настройки контроллера

Г) Анализ журнала аварийных событий

Д) Регулировка уставок системы

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ОК 03, ПК 4.2

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Электрическая цепь, в которой к каждому элементу приложено одинаковое напряжение, называется _______________ цепью.

Правильный ответ: параллельной

Компетенции: ОК 02, ПК 3.3

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Устройство для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим частям оборудования, оказавшимся под напряжением, называется _______________.

Правильный ответ: заземление

Компетенции: ОК 02, ПК 2.3

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Отношение полезной мощности источника энергии к полной развиваемой мощности называется _______________.

Правильный ответ: коэффициент полезного действия / КПД

Компетенции: ОК 02, ПК 1.5

14. Дайте краткий ответ

Как называется устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую?

Правильный ответ: генератор

Компетенции: ОК 02, ПК 4.1

15. Дайте развёрнутый ответ

Какие основные параметры необходимо контролировать при эксплуатации силовых трансформаторов?

Правильный ответ: Температура обмоток и масла, уровень масла, нагрузка по току, напряжение, состояние изоляции

Компетенции: ОК 02, ПК 2.2

16. Дайте развёрнутый ответ

Что такое система автоматического ввода резерва (АВР) и какие функции она выполняет?

Правильный ответ: АВР - система автоматического переключения на резервный источник питания при исчезновении напряжения основного источника. Функции: контроль напряжения, автоматическое переключение, защита от коротких замыканий

Компетенции: ОК 02, ПК 1.3

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Рассчитайте параметры трехфазной электрической цепи

Условие: Трехфазный двигатель мощностью 5,5 кВт подключен к сети 380 В с cos φ = 0,85.

Рассчитайте:

- Полную мощность

- Линейный ток

- Реактивную мощность

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания:

- Правильность применения формул для трехфазных цепей

- Точность расчетов

- Полнота решения

Компетенции: ОК 01, ПК 3.4

Полное решение:

S = P / cos φ = 5500 / 0,85 ≈ 6470,6 В·А

Iл = P / (√3 × Uл × cos φ) = 5500 / (1,732 × 380 × 0,85) ≈ 9,83 А

Q = √(S² - P²) = √(6470,6² - 5500²) ≈ 3418 вар

18. Разработайте план технического обслуживания муниципальной воздушной ЛЭП

Задание: Составьте годовой план технического обслуживания воздушной линии электропередачи 10 кВ. Укажите периодичность работ, объем технических мероприятий и необходимое оборудование.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

- Полнота охвата технических мероприятий

- Соответствие периодичности работ нормативным требованиям

- Правильный подбор оборудования и инструментов

Компетенции: ОК 03, ПК 2.2

Полный ответ:

График технического обслуживания:

    - Ежеквартально: визуальный осмотр трассы, проверка габаритов

    - Полугодично: измерение сопротивления изоляции, проверка заземления

    - Ежегодно: полное обследование с применением тепловизора, проверка защиты

Оборудование: бинокль, тепловизор, мегомметр, измерительная штанга

19. Составьте технологическую карту монтажа щита автоматизации системы отопления

Задание: Разработайте технологическую карту на монтаж щита управления системой отопления жилого дома. Укажите последовательность операций, требования к материалам и меры безопасности.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

- Полнота описания технологических операций

- Правильный подбор материалов и оборудования

- Учет требований электробезопасности

Компетенции: ОК 03, ПК 4.2

Полный ответ:

Технологическая последовательность:

- Подготовка помещения и места установки

- Монтаж корпуса щита и DIN-реек

- Установка модульной аппаратуры (автоматы, УЗО, контроллер)

- Прокладка силовых и контрольных кабелей

- Подключение датчиков температуры и исполнительных механизмов

- Программирование контроллера и наладка системы

Меры безопасности: соблюдение ПУЭ, использование СИЗ, проверка отсутствия напряжения

20. Проанализируйте работу системы электроснабжения офисного здания

Условие: Офисное здание питается от двух трансформаторов 630 кВА каждый, работает система АВР. Нагрузка здания составляет 800 кВА с cos φ = 0,75.

Проанализируйте:

- Достаточность мощности трансформаторов

- Эффективность работы компенсирующих устройств

- Предложения по оптимизации энергопотребления

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

- Глубина анализа режимов работы системы

- Обоснованность выводов о достаточности мощности

- Техническая грамотность предложений по оптимизации

Компетенции: ОК 01, ПК 1.5

Полный ответ:

Анализ:

- Мощность одного трансформатора: 630 кВА, двух - 1260 кВА. Нагрузка 800 кВА - достаточная мощность

- Реактивная мощность Q = P × tg φ = 800 × 0,88 = 704 квар. Требуется компенсация

- Оптимизация: установка УКРМ, внедрение энергосберегающего оборудования, оптимизация графиков работы