Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы электроники» для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какой полупроводниковый прибор используется для выпрямления переменного тока в силовых цепях?

А) Биполярный транзистор

Б) Тиристор

В) Диод

Г) Стабилитрон

Правильный ответ: В

Компетенции: ОК 01, ПК 4.1

2. Выберите один правильный ответ

Какой элемент используется для плавного пуска асинхронного двигателя в системах вентиляции?

А) Резистор

Б) Симистор

В) Конденсатор

Г) Дроссель

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 01, ПК 4.2

3. Выберите один правильный ответ

Какой параметр характеризует быстродействие автоматического выключателя в системах релейной защиты?

А) Номинальный ток

Б) Время срабатывания

В) Отключающая способность

Г) Напряжение срабатывания

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 01, ПК 3.3

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Установите соответствие между элементами систем автоматизации и их функциями:

| - Датчик температуры | А) Обработка информации и выдача управляющих сигналов |
| --- | --- |
| - Исполнительный механизм | Б) Измерение параметров технологического процесса |
| - Контроллер | В) Передача данных в систему диспетчеризации |
| - Модуль связи | Г) Реализация управляющих воздействий |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

Компетенции: ОК 02, ПК 4.1

5. Установите правильное соответствие

Установите соответствие между типами электронных компонентов и их применением в системах управления:

| - Оптосимистор | А) Защита силовых цепей от перенапряжений |
| --- | --- |
| - Реле времени | Б) Измерение температуры в системах отопления |
| - Датчик Холла | В) Формирование временных задержек |
| - Термистор | Г) Контроль скорости вращения двигателей |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б

Компетенции: ОК 02, ПК 4.2

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы монтажа щита управления системой вентиляции:

А) Установка модульной аппаратуры

Б) Прокладка кабелей управления

В) Крепление корпуса щита

Г) Подключение силовых цепей

Д) Программирование контроллера

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции: ОК 03, ПК 3.1

7. Установите правильную последовательность

Расположите этапы проверки релейной защиты трансформатора:

А) Проверка уставок срабатывания

Б) Визуальный осмотр оборудования

В) Испытание изоляции вторичных цепей

Г) Проверка работы сигнализации

Д) Составление протокола испытаний

Правильный ответ: Б, В, А, Г, Д

Компетенции: ОК 03, ПК 3.3

8. Установите правильную последовательность

Расположите элементы системы АСКУЭ по пути прохождения информации:

А) Счетчик электроэнергии

Б) Модем передачи данных

В) Сервер сбора информации

Г) Абонентский пункт учета

Правильный ответ: А, Г, Б, В

Компетенции: ОК 02, ПК 1.3

9. Установите правильную последовательность

Расположите этапы организации поставки электроэнергии потребителю:

А) Заключение договора энергоснабжения

Б) Монтаж приборов учета

В) Подача напряжения

Г) Допуск в эксплуатацию

Д) Контроль качества электроэнергии

Правильный ответ: А, Б, Г, В, Д

Компетенции: ОК 03, ПК 1.3

10. Установите правильную последовательность

Расположите датчики по сложности их подключения (от простого к сложному):

А) Термопара

Б) Датчик давления с токовым выходом

В) Датчик потока с цифровым интерфейсом

Г) Датчик концентрации с аналоговым выходом

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции: ОК 02, ПК 4.1

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Устройство для автоматического переключения на резервный источник питания при исчезновении напряжения основного источника называется _______________.

Правильный ответ: АВР (автоматический ввод резерва)

Компетенции: ОК 02, ПК 1.3

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Электронный прибор, используемый для плавного регулирования скорости асинхронного двигателя в системах вентиляции, называется _______________.

Правильный ответ: частотный преобразователь

Компетенции: ОК 02, ПК 4.2

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Система автоматического контроля и управления технологическими параметрами в здании называется _______________.

Правильный ответ: АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом)

Компетенции: ОК 02, ПК 4.1

14. Дайте краткий ответ

Как называется устройство, преобразующее стандартный сигнал датчика в цифровой код для передачи по сети?

Правильный ответ: преобразователь интерфейса

Компетенции: ОК 02, ПК 4.2

15. Дайте развёрнутый ответ

Какие основные параметры необходимо проверять при техническом осмотре ВЛ 0,4 кВ?

Правильный ответ: Состояние изоляторов, проводов, габариты до земли, состояние опор, наличие защитных заземлений

Компетенции: ОК 02, ПК 2.1

16. Дайте развёрнутый ответ

Что такое УЗО и в каких случаях его применение обязательно?

Правильный ответ: УЗО - устройство защитного отключения, отключает цепь при токах утечки. Обязательно в цепях розеток, влажных помещениях, для portable оборудования

Компетенции: ОК 02, ПК 3.3

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Рассчитайте параметры системы автоматического регулирования температуры

Условие: Система отопления имеет тепловую мощность 50 кВт. Теплоноситель - вода с расходом 2 м³/ч. Датчик температуры имеет диапазон 0-100°C с выходным сигналом 4-20 мА.

Рассчитайте:

Изменение температуры теплоносителя при полной мощности

Чувствительность датчика температуры

Ток на выходе датчика при температуре 60°C

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

Правильность тепловых расчетов

Точность расчетов параметров датчика

Полнота решения

Компетенции: ОК 01, ПК 4.1

Полное решение:

Q = c·m·ΔT, где c = 4,2 кДж/(кг·°C), m = 2000 кг/ч

ΔT = Q/(c·m) = 50000/(4,2·2000/3,6) ≈ 21,4°C

Чувствительность = (20-4)/100 = 0,16 мА/°C

Iвых = 4 + (60-0)·0,16 = 13,6 мА

18. Разработайте схему подключения частотного преобразователя для насоса системы отопления

Задание: Составьте принципиальную схему подключения частотного преобразователя к насосу системы отопления. Укажите необходимую защитную аппаратуру и элементы управления.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Правильность силовой части схемы

– Наличие необходимой защиты

– Полнота схемы управления

Компетенции: ОК 03, ПК 4.2

Полный ответ:

Элементы схемы:

Вход: автоматический выключатель, контактор

ЧРП: силовые клеммы L1,L2,L3 - вход; U,V,W - выход к двигателю

Защита: предохранители, реле перегрузки

Управление: кнопки "Пуск/Стоп", потенциометр регулировки скорости

Дополнительно: дроссели, фильтры ЭМС

19. Составьте план технического обслуживания системы вентиляции с электронным управлением

Задание: Разработайте график технического обслуживания системы приточно-вытяжной вентиляции с автоматическим регулированием. Укажите перечень работ и периодичность их выполнения.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота перечня работ

– Обоснованность периодичности

– Учет особенностей электронного оборудования

Компетенции: ОК 03, ПК 4.1

Полный ответ:

График ТО:

Ежедневно: визуальный контроль работы, проверка показаний

Еженедельно: очистка фильтров, проверка датчиков

Ежемесячно: контроль балансировки, проверка электронных модулей

Ежеквартально: калибровка датчиков, тест аварийных режимов

Ежегодно: полная диагностика, замена расходных материалов

20. Проанализируйте работу системы учета электроэнергии многоквартирного дома

Условие: В многоквартирном доме установлены 120 однофазных счетчиков с модулями PLC. Система АСКУЭ передает данные каждые 15 минут.

Проанализируйте:

Преимущества системы PLC-связи

Возможные проблемы при эксплуатации

Предложения по повышению надежности системы

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

– Глубина анализа преимуществ и недостатков технологии

– Знание типовых проблем систем АСКУЭ

– Техническая грамотность предложений

Компетенции: ОК 01, ПК 1.3

Полный ответ:

Анализ:

- Преимущества PLC: использование существующей проводки, низкая стоимость внедрения

- Проблемы: помехи от бытовых приборов, затухание сигнала, необходимость ретрансляторов

- Повышение надежности: установка фильтров помех, оптимизация мест установки концентраторов, резервирование каналов связи