Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Электрические измерения» для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какой класс точности означает, что приведенная погрешность средства измерения не превышает ±1,5%?

А) 0,15

Б) 1,5

В) 15

Г) 0,015

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 02, ПК 3.3

2. Выберите один правильный ответ

Для измерения мощности в трехфазной трехпроводной системе применяется схема:

А) Одного ваттметра

Б) Двух ваттметров

В) Трех ваттметров

Г) Четырех ваттметров

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 01, ПК 1.5

3. Выберите один правильный ответ

Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции кабелей?

А) Омметр

Б) Мегомметр

В) Вольтметр

Г) Амперметр

Правильный ответ: Б

Компетенции: ОК 01, ПК 2.1

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Установите соответствие между типами измерительных приборов и их назначением:

| - Варметр | А) Измерение реактивной мощности |
| --- | --- |
| - Осциллограф | Б) Измерение угла сдвига фаз |
| - Частотомер | В) Визуализация формы сигнала |
| - Фазометр | Г) Измерение частоты переменного тока |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б

Компетенции: ОК 02, ПК 1.5

5. Установите правильное соответствие

Установите соответствие между видами погрешностей измерений и их характеристиками:

| - Абсолютная погрешность | А) Выражение в процентах от действительного значения |
| --- | --- |
| - Относительная погрешность | Б) Разность между показанием и истинным значением |
| - Приведенная погрешность | В) Постоянная составляющая погрешности |
| - Систематическая погрешность | Г) Выражение в процентах от верхнего предела измерения |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ОК 02, ПК 3.3

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы подготовки к измерению сопротивления изоляции:

А) Проверить мегомметр на разомкнутых и замкнутых проводах

Б) Убедиться в отсутствии напряжения на объекте

В) Подключить мегомметр к объекту измерения

Г) Заземлить объект измерения

Д) Снять заземление

Правильный ответ: Б, Г, Д, А, В

Компетенции: ОК 03, ПК 2.3

7. Установите правильную последовательность

Расположите этапы проведения приемо-сдаточных измерений:

А) Визуальный осмотр электроустановки

Б) Измерение сопротивления изоляции

В) Проверка срабатывания защитных устройств

Г) Составление протокола измерений

Д) Проверка цепи "фаза-ноль"

Правильный ответ: А, Б, Д, В, Г

Компетенции: ОК 03, ПК 1.1

8. Установите правильную последовательность

Расположите приборы по точности измерений (от менее точных к более точным):

А) Щитовой прибор класса 2,5

Б) Лабораторный прибор класса 0,5

В) Контрольный прибор класса 1,0

Г) Эталонный прибор класса 0,1

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции: ОК 02, ПК 3.3

9. Установите правильную последовательность

Расположите этапы поверки электроизмерительного прибора:

А) Проверка электрической прочности изоляции

Б) Внешний осмотр

В) Определение основной погрешности

Г) Выдача свидетельства о поверке

Д) Проверка дополнительных погрешностей

Правильный ответ: Б, А, В, Д, Г

Компетенции: ОК 03, ПК 1.5

10. Установите правильную последовательность

Расположите действия при измерении тока в цепи:

А) Установить переключатель в положение измерения тока

Б) Разорвать цепь в месте измерения

В) Подключить прибор последовательно в цепь

Г) Убедиться в отключенном питании

Д) Подать питание и произвести измерение

Правильный ответ: Г, А, Б, В, Д

Компетенции: ОК 03, ПК 2.3

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Прибор для измерения электрической мощности называется _______________.

Правильный ответ: ваттметр

Компетенции: ОК 02, ПК 1.5

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Совокупность операций для установления пригодности средства измерения к применению называется _______________.

Правильный ответ: поверка

Компетенции: ОК 02, ПК 3.3

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Прибор для измерения электрической энергии называется _______________.

Правильный ответ: счетчик электрической энергии

Компетенции: ОК 02, ПК 1.5

14. Дайте краткий ответ

Как называется метод измерения, при котором измеряемая величина сравнивается с мерой?

Правильный ответ: метод сравнения

Компетенции: ОК 02, ПК 3.3

15. Дайте развёрнутый ответ

Какие измерения проводятся при вводе домовой силовой системы в эксплуатацию?

Правильный ответ: Измерение сопротивления изоляции, проверка цепи "фаза-ноль", измерение сопротивления заземления, проверка УЗО

Компетенции: ОК 02, ПК 1.1

16. Дайте развёрнутый ответ

Что такое коэффициент трансформации и как его измерить?

Правильный ответ: Отношение напряжений первичной и вторичной обмоток трансформатора. Измеряется вольтметрами на холостом ходу трансформатора

Компетенции: ОК 02, ПК 3.3

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Рассчитайте параметры измерения напряжения

Условие: Вольтметр с пределом измерения 250 В и классом точности 1,0 показал значение 200 В.

Рассчитайте:

Абсолютную погрешность измерения

Относительную погрешность измерения

Запишите результат измерения с учетом погрешности

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания:

– Правильность расчета абсолютной погрешности

– Верный расчет относительной погрешности

– Грамотная запись результата измерений

Компетенции: ОК 01, ПК 3.3

Полное решение:

ΔU = (1,0 × 250) / 100 = 2,5 В

δ = (2,5 / 200) × 100% = 1,25%

U = 200,0 ± 2,5 В

18. Разработайте программу измерений при проверке технического состояния ВЛ 0,4 кВ

Задание: Составьте программу измерений для проверки технического состояния воздушной линии 0,4 кВ. Укажите перечень измеряемых параметров, методы и средства измерений.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота перечня контролируемых параметров

– Правильный выбор методов и средств измерений

– Соответствие требованиям нормативных документов

Компетенции: ОК 03, ПК 2.1

Полный ответ:

Программа измерений:

- Сопротивление изоляции проводов (мегомметр 2500 В)

- Сопротивление заземления опор (измеритель сопротивления заземления)

- Проверка целостности цепи (омметр)

- Измерение напряжения в контрольных точках (вольтметр)

- Проверка нагрузки фаз (амперметр клещевой)

19. Составьте методику проверки системы учета электроэнергии

Задание: Разработайте методику проверки системы коммерческого учета электроэнергии многоквартирного дома. Опишите последовательность действий и используемое оборудование.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота описания методики проверки

– Правильный выбор контрольно-измерительного оборудования

– Учет требований нормативных документов

Компетенции: ОК 03, ПК 1.5

Полный ответ:

Методика проверки:

- Визуальный осмотр счетчиков и их пломбировки

- Проверка схемы подключения счетчиков

- Измерение напряжения и тока в цепях учета

- Проверка работы счетчиков на различных нагрузках

- Сравнение показаний счетчиков с эталонным прибором

Оборудование: переносной эталонный счетчик, вольтметр, амперметр, фазометр

20. Проанализируйте результаты измерений параметров электросети

Условие: При измерениях в сети 380/220 В получены: напряжение фаз 225 В, 218 В, 232 В; токи нагрузки 150 А, 130 А, 170 А; cos φ = 0,75.

Проанализируйте:

Качество напряжения по ГОСТ

Симметричность нагрузки

Возможные проблемы и предложения по нормализации режима

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

– Глубина анализа качества электроэнергии

– Правильность оценки симметричности нагрузки

– Обоснованность предложений по нормализации режима

Компетенции: ОК 01, ПК 1.4

Полный ответ:

Анализ:

- Напряжение фазы С 232 В превышает допустимое +10% (242 В) по ГОСТ

- Нагрузка несимметрична: разница токов до 40 А (26,7%)

- Проблемы: перегрузка фазы С, несимметрия напряжений

- Решения: перераспределение нагрузки, установка стабилизатора