Комплект оценочных материалов по дисциплине

ПП.02 Производственная практика

«МДК.02.01 Эксплуатация и обслуживание линий электропередач»

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какое минимальное расстояние от проводов ВЛ 0,4 кВ до поверхности земли в населенной местности должно соблюдаться?

А) 5,0 м

Б) 6,0 м

В) 7,0 м

Г) 8,0 м

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

2. Выберите один правильный ответ

Какой прибор используется для измерения сопротивления заземления опор ВЛ?

А) Мегомметр

Б) Измеритель сопротивления заземления

В) Вольтметр

Г) Амперметр

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

3. Выберите один правильный ответ

Какой документ оформляется при обнаружении дефектов на ВЛ во время осмотра?

А) Акт осмотра ВЛ

Б) Наряд-допуск

В) Протокол измерений

Г) Журнал дефектов и неисправностей

Правильный ответ: Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

4. Установите правильное соответствие

| Вид осмотра ВЛ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1) Внеочередной осмотр | А) 1 раз в 6 месяцев |
| 2) Очередной осмотр | Б) При возникновении аварийной ситуации |
| 3) Контрольный осмотр | В) 1 раз в 3 года |
| 4) Инструментальный осмотр | Г) После выполнения ремонтных работ |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

5. Установите правильное соответствие

| Оборудование ВЛ | Назначение |
| --- | --- |
| 1) Изолятор | А) Защита от грозовых перенапряжений |
| 2) Разрядник | Б) Крепление проводов к опорам |
| 3) Траверса | В) Соединение проводов |
| 4) Соединительный зажим | Г) Распределение проводов на опоре |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы подготовки к работам на ВЛ под напряжением:

А) Проверка наличия напряжения

Б) Получение наряда-допуска

В) Использование электрозащитных средств

Г) Инструктаж бригады

Д) Ограждение рабочего места

Правильный ответ: Б, Г, В, А, Д

Компетенции: ПК 2.3, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Расположите этапы проведения осмотра ВЛ:

А) Осмотр трассы линии

Б) Проверка состояния опор

В) Осмотр проводов и тросов

Г) Проверка изоляторов и арматуры

Д) Составление акта осмотра

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.1, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Расположите опоры ВЛ по прочности (от менее прочных к более прочным):

А) Промежуточные опоры

Б) Угловые опоры

В) Анкерные опоры

Г) Концевые опоры

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

9. Установите правильную последовательность

Расположите действия при обнаружении обрыва провода ВЛ:

А) Ограждение опасной зоны

Б) Отключение линии

В) Сообщение диспетчеру

Г) Начало ремонтных работ

Д) Проверка отсутствия напряжения

Правильный ответ: А, В, Б, Д, Г

Компетенции: ПК 2.2, ОК 04

10. Установите правильную последовательность

Расположите методы диагностики ВЛ по сложности (от простых к сложным):

А) Визуальный осмотр

Б) Измерение сопротивления изоляции

В) Тепловизионный контроль

Г) Диагностика с помощью БПЛА

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Документ, разрешающий проведение работ в электроустановках, называется _______________.

Правильный ответ: наряд-допуск

Компетенции: ПК 2.3, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Устройство для подъема персонала на опоры ВЛ называется _______________.

Правильный ответ: когти / лазы

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Прибор для измерения расстояния до проводов и габаритов ВЛ называется _______________.

Правильный ответ: дальномер / измерительная штанга

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

14. Дайте краткий ответ

Как называется устройство для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений?

Правильный ответ: разрядник / ОПН

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

15. Дайте развернутый ответ

Оформить наряд-допуска для работы в электроустановках. Приложение1

Правильный ответ: Приложение 2

Компетенции: ПК 2.3, ОК 09

16. Дайте развернутый ответ

С помощью каких приборов определяют место повреждения кабельной линии?

Правильный ответ:

| Цифровой рефлектометр РЕЙС-305, на основе импульсного метода | Прибор для определения зоны повреждения кабеля петлевым методом – мост Р333-М1 |
| --- | --- |
| Прибор для определения зоны повреждения кабеля емкостным методом – ИРК-ПРО АЛЬФА | Генератор АГ-114, применяемый для поиска места повреждения силовых кабелей индукционным методом |

Компетенции: ПК 2.2, ОК 02

16. Дайте развернутый ответ

Перечислите основные этапы регулировки разъединителя.

Правильный ответ:

1. Регулировка контактной системы

Проверка плотности прилегания контактов:

  - В разомкнутом положении зазор между ножами и контактами должен соответствовать паспортным данным (обычно 3–5 мм).

  - В замкнутом положении контакты должны прилегать плотно, без перекосов.

- Настройка усилия контактного нажатия:

- Измеряется динамометром (обычно 40–80 Н для разъединителей 6–10 кВ).

- При недостаточном нажатии подтягиваются пружины или регулируются упоры.

1.2. Регулировка механизма привода

- Проверка хода ножей:

  - Движение должно быть плавным, без заеданий.

  - В крайних положениях ножи не должны ударять в ограничители.

- Настройка фиксации положений "включено"/"отключено":

  - Включенное положение: ножи должны заходить в контакты на всю глубину (проверяется визуально или щупом).

  - Отключенное положение: угол раскрытия ножей должен соответствовать паспортному (обычно 65–90°).

1.3. Проверка синхронности срабатывания (для 3-фазных разъединителей)

- Все три фазы должны включаться/отключаться одновременно.

- Допустимое расхождение — не более 5–10 мм по ходу ножей.

1.4. Смазка трущихся частей

- Обрабатываются оси, шарниры, резьбовые соединения (специальной токопроводящей или консистентной смазкой).

2. Проверка и испытания после регулировки

- Ручное опробование (несколько раз включить/отключить для проверки плавности хода).

- Измерение сопротивления контактов (микроомметром — должно быть не более 50–100 мкОм).

- Проверка изоляции (мегомметром 2500 В — сопротивление ≥ 1000 МОм).

- Контрольная подача напряжения (под наблюдением после включения).

3. Оформление работ

- Заполняется акт выполненных работ с указанием замеров.

- Делается отметка в журнале эксплуатации разъединителя.

Компетенции: ПК 2.2, ОК 02

16. Дайте развернутый ответ

Типовые неисправности  разъединителя и способы их устранения.

Правильный ответ:

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Перегрев контактов | Слабое нажатие, окисление | Очистить, отрегулировать усилие |
| Заедание привода | Загрязнение, износ шарниров | Очистить, смазать, заменить детали |
| Несинхронное срабатывание | Разная длина тяг, износ механизма | Отрегулировать тяги |

Компетенции: ПК.2.2, ОК.01

17. Дайте развернутый ответ

Как проводят текущий ремонт ЛЭП?

Правильный ответ:

Текущий ремонт линий электропередачи (ЛЭП) включает в себя несколько этапов:

- Передача заявки энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения с ремонтируемой линии с указанием времени, места и характера работ.

- Получение наряда-допуска на производство работ и инструктажа от лица, выдавшего его.

- Подбор необходимых материалов и деталей для замены изношенных (неисправных). Необходимо проверить их состояние, комплектность, качество изготовления, прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на неё смазку.

- Подбор монтажных приспособлений, защитных средств, сигнальных принадлежностей и инструмента, проверка их исправности и сроков годности.

- Доставка материалов, приспособлений и инструмента к месту работы.

- Проведение целевого инструктажа по мерам безопасности и технологии при выполнении работы с распределением обязанностей между исполнителями и росписью каждого в наряде-допуске.

- Уведомление энергодиспетчера о времени, месте и характере работ.

- Снятие напряжения с ремонтируемой ЛЭП, проверка отсутствия напряжения указателем напряжения или контрольной лампой.

- Заземление проводов ремонтируемой ЛЭП переносными заземлениями в соответствии с нарядом-допуском.

- Допуск бригады к производству работ.

Компетенции: ПК.2.1, ПК.2.3, ОК.09

18. Дайте развернутый ответ

Какие требования ОТ при ремонте ЛЭП?

Правильный ответ:

Требования охраны труда при текущем ремонте ЛЭП:

- Запрещается производить работы без снятия напряжения, за исключением уборки помещений до ограждений.

- Во время работы нельзя прикасаться к токоведущим частям электроустановки, находящейся под напряжением, без применения соответствующих средств защиты от электротока.

- Ремонт электроустановок в зоне действующего оборудования, машин и механизмов следует производить после полной остановки движущихся частей механизмов и выполнения мероприятий, исключающих пуск в работу выведенного в ремонт оборудования.

- Рабочее место и оборудование в зоне обслуживания должны быть хорошо освещены. В тёмное время суток работать и перемещаться можно только в освещённых местах при отсутствии слепящего действия осветительных устройств или с фонарём.

- При работах на опоре следует пользоваться предохранительным поясом, цепью, заведёнными за опору на крюк и опираться на оба когтя в случае их применения.

Компетенции: ПК.2.3, ОК.09

19. Дайте развернутый ответ

Меры пожарной безопасности в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

Правильный ответ:

Меры пожарной безопасности:

1. Организационные мероприятия

- Регулярные осмотры трасс ЛЭП (выявление сухой растительности, деревьев, посторонних предметов).

- Очистка охранных зон от горючего мусора, сухой травы, кустарников.

- Контроль за соблюдением правил (запрет на строительство, складирование горючих материалов).

2. Технические меры

- Установка противопожарных разрывов (минимальное расстояние между ЛЭП и лесными массивами).

- Применение огнестойких материалов (например, пропитка деревянных опор антипиренами).

- Монтаж искрогасителей на разъединителях и других коммутационных аппаратах.

3. Профилактика возгораний

- Запрет на разведение огня в охранных зонах.

- Ограничение проезда транспорта (кроме спецтехники).

- Установка предупредительных знаков («Охранная зона ЛЭП», «Опасно! Высокое напряжение»).

4. Действия при пожаре

- Немедленное отключение ЛЭП (если возможно).

- Вызов пожарной охраны (101 или 112) с указанием напряжения линии.

- Тушение только непроводящими средствами (углекислотные огнетушители, песок).

- Запрещено использование воды до полного снятия напряжения!

Компетенции: ПК.2.3, ОК.09

20. Дайте развернутый ответ

Типы кабельных каналов и их предназначение.

Правильный ответ:

Кабельные каналы (КК) предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа.

Парапетный кабельный канал

- Позволяет организовать питание всех потребителей.

- В нем можно проложить локальную вычислительную сеть.

- В нем можно разместить различные розетки и выключатели.

- Позволяет переносить все установленные розетки, выключатели и информационные точки подключения ЛВС на новое место.

Магистральный кабельный канал

Можно проложить кабельные линии различного назначения: силовые, управляющие, слаботочные.

Перфорированный кабельный канал

Предназначен для организации кабельной разводки в электрических распределительных шкафах и придания эстетического вида.

Напольный кабельный канал

Используется в местах с высокой проходимостью для защиты кабеля от повреждений.

Плинтусный кабельный канал

Используется там, где уже сделан декор.

Компетенции: ПК.2.2, ОК.01