Комплект оценочных материалов по дисциплине

ПП.03 Производственная практика

«МДК.03.02 Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников»

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какое минимальное расстояние от светильников до горючих конструкций должно соблюдаться при монтаже?

А) 0,5 м

Б) 0,3 м

В) 0,2 м

Г) 0,1 м

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Какой кабель применяется для стационарной прокладки осветительных сетей?

А) ПВС

Б) ВВГ

В) КГ

Г) ШВВП

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

3. Выберите один правильный ответ

Какой документ составляется после монтажа осветительной сети?

А) Акт скрытых работ

Б) Протокол измерений

В) Исполнительная схема

Г) Паспорт объекта

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

| Тип освещения | Норма освещенности (люкс) |
| --- | --- |
| 1) Офисные помещения | А) 300 |
| 2) Производственные цеха | Б) 500 |
| 3) Торговые залы | В) 200 |
| 4) Коридоры | Г) 150 |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

5. Установите правильное соответствие

| Элемент осветительной сети | Назначение |
| --- | --- |
| 1) Групповой щиток | А) Защита от токов КЗ |
| 2) Автоматический выключатель | Б) Распределение питания |
| 3) Выключатель | В) Коммутация цепи |
| 4) Светильник | Г) Преобразование энергии |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы наладки электропривода:

А) Проверка механической части

Б) Измерение параметров двигателя

В) Настройка системы управления

Г) Пробный пуск

Д) Составление протокола

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 3.4, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Расположите действия при запуске асинхронного двигателя:

А) Проверка направления вращения

Б) Подача питания

В) Визуальный осмотр

Г) Проверка смазки подшипников

Д) Измерение токов холостого хода

Правильный ответ: В, Г, Б, А, Д

Компетенции: ПК 3.4, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Расположите виды защиты двигателя по приоритету:

А) Защита от перегрузки

Б) Защита от токов КЗ

В) Защита от несимметрии фаз

Г) Защита от перегрева

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции: ПК 3.4, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Расположите этапы проверки подшипников двигателя:

А) Визуальный осмотр

Б) Проверка осевого и радиального зазоров

В) Контроль уровня смазки

Г) Измерение вибрации

Д) Проверка температуры

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 3.4, ОК 02

10. Установите правильную последовательность

Расположите двигатели по КПД (от меньшего к большему):

А) Асинхронный с КЗ ротором

Б) Синхронный

В) Асинхронный с фазным ротором

Г) Постоянного тока

Правильный ответ: В, А, Г, Б

Компетенции: ПК 3.4, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Устройство для плавного регулирования скорости асинхронного двигателя называется _______________.

Правильный ответ: частотный преобразователь

Компетенции: ПК 3.4, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Прибор для измерения времени срабатывания релейной защиты называется _______________.

Правильный ответ: реле-тестер / установка для испытания реле

Компетенции: ПК 3.3, ОК 02

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Минимальное сопротивление изоляции силового оборудования до 1 кВ должно быть не менее _______________.

Правильный ответ: 1 МОм

Компетенции: ПК 3.3, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Как называется система управления освещением по датчику движения?

Правильный ответ: автоматическое управление освещением

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

15. Рассчитайте параметры настройки максимальной токовой защиты

Условие: Трансформатор 630 кВА, 10/0,4 кВ. Ток короткого замыкания на стороне 0,4 кВ - 12 кА. Коэффициент трансформации ТТ 300/5.

Рассчитайте:

- Номинальный ток трансформатора

- Ток срабатывания защиты

- Выдержку времени срабатывания

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

–   Правильность расчета номинального тока

–   Верный выбор тока срабатывания

–   Обоснованный расчет выдержки времени

Компетенции: ПК 3.3, ОК 03

Полное решение:

1) Номинальный ток трансформатора:

Iном = S / (√3 × U) = 630000 / (1,732 × 400) = 630000 / 692,8 = 909 А

2) Ток срабатывания защиты:

Iсз = Kн × Iном = 1,2 × 909 = 1091 А

Iсз вторичный = 1091 / (300/5) = 1091 / 60 = 18,2 А

3) Выдержка времени:

tсз = 0,5 с (для селективности с защитами отходящих линий)

16. Составьте инструкцию по наладке частотного преобразователя

Задание: Разработайте инструкцию по настройке частотного преобразователя для управления насосным агрегатом.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота описания параметров настройки

– Соответствие технологии наладки

– Практическая применимость инструкции

Компетенции: ПК 3.4, ОК 04

Полный ответ:

Инструкция по наладке частотного преобразователя для насоса:

- Подготовительные работы:

  - Проверка соответствия параметров ПЧ двигателю

  - Подключение силовых и управляющих цепей

  - Проверка заземления

- Настройка основных параметров:

  - Установка номинального тока двигателя

  - Задание номинальной частоты 50 Гц

  - Настройка времени разгона и торможения

  - Установка минимальной и максимальной частоты

- Настройка характеристик насоса:

  - Выбор квадратичного закона U/f

  - Настройка ограничения момента

  - Установка защитных параметров

  - Настройка ПИД-регулятора

17. Разработайте программу испытаний силового трансформатора

Задание: Составьте программу приемо-сдаточных испытаний силового трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА. Укажите перечень испытаний, методы и средства контроля.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота перечня испытаний

– Правильный выбор методов и средств контроля

– Соответствие требованиям нормативных документов

Компетенции: ПК 3.3, ОК 03

Полный ответ:

Программа испытаний силового трансформатора 1000 кВА:

- Визуальный осмотр:

  - Проверка комплектности и маркировки

  - Контроль уровня и качества масла

  - Проверка состояния изоляторов

- Измерение сопротивления изоляции:

  - Мегомметром на 2500 В

  - Высоковольтных и низковольтных обмоток

  - Вводов и проходных изоляторов

- Измерение сопротивления обмоток:

  - Микроомметром постоянному току

  - Всех ответвлений РПН

  - Сравнение сопротивлений фаз

- Испытание повышенным напряжением:

  - Обмоток 10 кВ - 35 кВ в течение 1 мин

  - Обмоток 0,4 кВ - 3 кВ в течение 1 мин

  - Вспомогательных цепей - 2 кВ в течение 1 мин

- Проверка коэффициента трансформации:

  - На всех положениях РПН

  - Методом вольтметра-амперметра

  - Сравнение с паспортными данными

- Испытание системы охлаждения:

  - Проверка работы вентиляторов

  - Контроль направления воздушных потоков

  - Измерение потребляемого тока

18. Рассчитайте параметры осветительной сети офиса

Условие: Офисное помещение 6×8 м, высота 3 м. Норма освещенности 500 лк. Планируется использовать светодиодные светильники мощностью 40 Вт со световым потоком 4800 лм.

Рассчитайте:

- Требуемое количество светильников

- Сечение кабеля питания

- Номинальный ток автоматического выключателя

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

–   Правильность расчета количества светильников

–   Верный выбор сечения кабеля

–   Корректный расчет номинального тока защиты

Компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 03

Полное решение:

1) Расчет количества светильников:

Площадь помещения: 6 × 8 = 48 м²

Требуемый световой поток: 48 × 500 × 1,3 = 31200 лм

Количество светильников: 31200 / 4800 = 6,5 → 7 светильников

2) Сечение кабеля:

Общая мощность: 7 × 40 = 280 Вт

Ток нагрузки: I = P / U = 280 / 220 = 1,27 А

Сечение кабеля: 1,5 мм² (Iдоп = 19 А)

3) Номинальный ток автомата:

Iном = 1,27 × 1,25 = 1,59 А → выбираем автомат 6 А

19. Составьте инструкцию по монтажу светильников в подвесном потолке

Задание: Разработайте инструкцию по установке встраиваемых светильников в подвесной потолок типа "Армстронг".

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

– Полнота описания технологических операций

– Соответствие требованиям безопасности

– Практическая применимость инструкции

Компетенции: ПК 3.1, ОК 04

Полный ответ:

Инструкция по монтажу светильников в подвесной потолок:

- Подготовительные работы:

  - Отключить питание осветительной сети

  - Проверить отсутствие напряжения

  - Подготовить инструмент и материалы

  - Определить места установки светильников

- Разметка и подготовка:

  - Разметить центры светильников на потолке

  - Вырезать отверстия в потолочных плитах

  - Проложить кабели к местам подключения

- Монтаж светильников:

  - Подвести кабели к месту установки

  - Зачистить концы проводов на 8-10 мм

  - Подключить светильник к сети

  - Установить светильник в отверстие

  - Закрепить с помощью пружинных зажимов

- Пусконаладочные работы:

  - Проверить правильность подключения

  - Установить лампы в светильники

  - Подать напряжение

  - Проверить работу всех светильников

20. Проанализируйте причины ложных срабатываний релейной защиты

Условие: На подстанции наблюдаются ложные срабатывания дифференциальной защиты трансформатора при включении под нагрузку.

Проанализируйте:

- Возможные причины ложных срабатываний

- Методы диагностики

- Способы устранения проблем

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

–   Глубина анализа причин неисправностей

–   Техническая грамотность методов диагностики

–   Обоснованность предложений по устранению

Компетенции: ПК 3.3, ОК 01

Полный ответ:

Анализ ложных срабатываний дифференциальной защиты:

- Возможные причины:

  - Неправильная полярность подключения ТТ

  - Различные коэффициенты трансформации ТТ

  - Насыщение трансформаторов тока

  - Токи намагничивания трансформатора

  - Неправильные уставки защиты

- Методы диагностики:

  - Проверка полярности ТТ

  - Контроль коэффициентов трансформации

  - Анализ осциллограмм токов

  - Проверка уставок защиты

  - Испытание защиты на стенде

- Способы устранения:

  - Коррекция подключения ТТ

  - Настройка торможения защиты

  - Установка ТТ с одинаковыми параметрами

  - Корректировка уставок срабатывания

  - Введение временной задержки