Комплект оценочных материалов по дисциплине

ПП 04 Производственная практика

«МДК.04.02 Ремонт и обслуживание распределительных устройств»

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой тип аппарата предназначен для защиты распределительного устройства от токов короткого замыкания и перегрузки?

А) Разъединитель

Б) Выключатель нагрузки

В) Автоматический выключатель

Г) Трансформатор тока

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 4.4, ОК 01

2. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какой документ является основным для проведения ремонтных работ в распределительном устройстве?

А) Протокол измерения сопротивления изоляции

Б) Наряд-допуск

В) Акт приемки работ

Г) Журнал дефектов

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 4.4, ОК 09

3. Задание на выбор одного правильного ответа

Вопрос: Какое средство защиты является основным при работах в распределительном устройстве до 1000 В?

А) Диэлектрический коврик

Б) Указатель напряжения

В) Изолирующие клещи

Г) Диэлектрические перчатки

Правильный ответ: Г

Компетенции: ПК 4.4, ОК 03

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между видом распределительного устройства и его основной характеристикой.

| Вид РУ | Характеристика |
| --- | --- |
| 1) КРУ | А) Устройство, предназначенное для наружной установки |
| 2) КРУН | Б) Устройство с выкатными элементами для внутренней установки |
| 3) НКУ | В) Устройство, предназначенное для внутренней установки |
| 4) ОРУ | Г) Устройство для распределения электроэнергии на напряжение до 1 кВ |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 4.4, ОК 01

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между элементом РУ и его функциональным назначением.

| Элемент РУ | Назначение |
| --- | --- |
| 1) Разъединитель | А) Преобразование тока для цепей измерения и защиты |
| 2) Предохранитель | Б) Коммутация цепи без нагрузки |
| 3) Трансформатор тока | В) Защита от токов короткого замыкания |
| 4) Шина | Г) Сбор и распределение электроэнергии |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции: ПК 4.4, ОК 02

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите в правильной последовательности этапы подготовки рабочего места для ремонта выключателя в РУ 10 кВ.

А) Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях

Б) Вывесить запрещающие и предупреждающие плакаты

В) Отключить выключатель со всех сторон

Г) Установить переносные заземления

Д) Произвести необходимые коммутации в схемах управления и защиты

Правильный ответ: В, А, Г, Д, Б

Компетенции: ПК 4.4, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите в правильной последовательности операции по замене силового предохранителя в трансформаторе напряжения.

А) Снять напряжение с трансформатора напряжения

Б) Установить новый предохранитель

В) Проверить исправность цепи сигнализации

Г) Отключить защиту от повреждения цепей ТН

Д) Произвести внешний осмотр установленного предохранителя

Правильный ответ: А, Г, Б, Д, В

Компетенции: ПК 4.4, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите в порядке увеличения допустимой нагрузки.

А) Кабель с медными жилами 16 мм²

Б) Кабель с алюминиевыми жилами 16 мм²

В) Кабель с медными жилами 10 мм²

Г) Кабель с алюминиевыми жилами 25 мм²

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции: ПК 4.4, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы поиска неисправности в цепи управления магнитным пускателем.

А) Проверить напряжение на катушке пускателя

Б) Прозвонить цепь управления на обрыв

В) Визуально осмотреть контакты кнопок и пускателя

Г) Проверить наличие напряжения на входных клеммах

Д) Проверить исправность катушки пускателя

Правильный ответ: Г, В, Б, А, Д

Компетенции: ПК 4.4, ОК 01

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите виды технического обслуживания РУ по возрастанию их сложности и объема.

А) Ежесменное обслуживание

Б) Годовое техническое обслуживание

В) Осмотр без отключения

Г) Средний ремонт

Д) Капитальный ремонт

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 4.4, ОК 03

Задания открытого типа

11. Задание на дополнение

Вопрос: Прибор для измерения сопротивления изоляции называется _______________.

Правильный ответ: мегомметр

Компетенции: ПК 4.4, ОК 09

12. Задание на дополнение

Вопрос: Основной документ, регламентирующий порядок и безопасность проведения работ в электроустановках, называется _______________.

Правильный ответ: Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

Компетенции: ПК 4.4, ОК 09

13. Задание на дополнение

Вопрос: Устройство, предназначенное для механического включения и отключения электрической цепи в аварийных режимах, называется _______________.

Правильный ответ: выключатель нагрузки

Компетенции: ПК 4.4, ОК 01

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какой минимальный комплект средств защиты должен быть у бригады, работающей в РУ до 1000 В?

Правильный ответ: Диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, указатель напряжения, инструмент с изолированными рукоятками.

Компетенции: ПК 4.4, ОК 03

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова основная причина необходимости периодической подтяжки контактных соединений в РУ?

Правильный ответ: Ослабление контактов из-за теплового расширения и вибрации, ведущее к перегреву.

Компетенции: ПК 4.4, ОК 01

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите порядок действий при обнаружении дымления и запаха гари в шкафу НКУ.

Правильный ответ: Отключить питание шкафа. Сообщить руководителю. Применить углекислотный огнетутель. После снятия напряжения выявить и устранить неисправность (заменить поврежденные провода, контакты). Составить акт.

Компетенции: ПК 4.4, ОК 04

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте график периодического технического обслуживания ячейки КРУ 10 кВ на один год. Укажите перечень основных работ для каждого вида обслуживания.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

- полнота перечня работ

- обоснованность периодичности

- практическая применимость.

Компетенции: ПК 4.4, ОК 03

Полный ответ:

Годовой график ТО ячейки КРУ 10 кВ:

- Ежемесячно: Внешний осмотр, проверка показаний приборов.

- Ежеквартально: Проверка блокировок, подтяжка соединений, очистка от пыли.

- Раз в полгода: Проверка изоляции вторичных цепей, контроль контактов.

- Ежегодно: Измерение изоляции силовых цепей, проверка защит, тепловизионный контроль.

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте необходимое сечение алюминиевой жилы кабеля для подключения двигателя мощностью 55 кВт к РУ 0,4 кВ. Коэффициент мощности двигателя cos φ = 0,87, КПД = 0,92. Допустимая токовая нагрузка для выбранного сечения – 100 А.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

- правильность определения тока,

- правильность выбора сечения.

Компетенции: ПК 4.4, ОК 01

Полное решение:

- Номинальный ток двигателя:

Iн = P / (√3 * U * cos φ * η) = 55000 / (1.73 * 400 * 0.87 * 0.92) ≈ 99.3 А

- Выбор сечения: Расчетный ток 99.3 А. Требуется сечение с допустимым током ≥ 100 А (например, 35 мм²).

- Ответ: 35 мм².

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по безопасной замене повышающего трансформатора.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания:

- полнота операций,

- соответствие требованиям безопасности,

- четкость.

Компетенции: ПК 4.4, ОК 04, ОК 09

Полный ответ:

Инструкция:

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция применяется при замене масляных/сухих повышающих трансформаторов напряжением до 10/0,4 кВ (возможна адаптация для других классов напряжения).
1.2. Работы выполняются бригадой (не менее 2 человек) с группами по электробезопасности:

- Ответственный руководитель – IV группа (выше 1000 В)

- Исполнители – III группа (до и выше 1000 В).

2. Подготовительные мероприятия

2.1. Организационные:

- Издать приказ о замене с назначением ответственных лиц.

- Получить наряд-допуск для работ в электроустановках (форма №7).

2.2. Технические:

  - Проверить исправность:

  - Грузоподъемных механизмов (крана, талей)

  - Такелажных приспособлений (стропы, траверсы)

  - Диэлектрического инструмента

- Подготовить новый трансформатор:

  - Проверить паспорт и протоколы заводских испытаний.

  - Измерить сопротивление изоляции (≥100 МОм при 2500 В).

2.3. Отключение и заземление:

- Снять нагрузку с трансформатора.

- Отключить от сети с видимым разрывом:

  - Высоковольтные выключатели (ВВ)

  - Разъединители (РЛНД)

- Установить переносные заземления с двух сторон (ВН и НН).

3. Демонтаж старого трансформатора

3.1. Слив масла (для масляных трансформаторов):

3.2. Отсоединение кабелей

3.3. Подъем и перемещение

4. Монтаж нового трансформатора

4.1. Установка на фундамент

4.2. Подключение

4.3. Заземление

5. Пусконаладочные работы

5.1. Испытания перед включением:

- Измерение сопротивления изоляции обмоток (≥100 МОм).

- Проверка коэффициента трансформации (отклонение ≤0.5% от паспортного).

- Испытание повышенным напряжением (28 кВ для 10 кВ в течение 1 мин).

5.2. Первое включение:

- Подать напряжение без нагрузки на 30 минут.

- Контролировать:

  - Температуру (допустимый нагрев +65°C для масляных).

  - Уровень шума (≤80 дБ).

6. Меры безопасности

- Запрещается:

  - Работать без снятия напряжения и заземления.

  - Поднимать трансформатор за радиаторы или вводы.

  - Оставлять незакрепленное оборудование на весу.

- Требуется:

  - Использовать СИЗ (каски, диэлектрические перчатки).

  - Оградить рабочую зону знаками "Осторожно! Высокое напряжение".

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Исследование причин нестабильной работы системы вентиляции и ложных срабатываний защиты

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания:

- глубина анализа,

- грамотность диагностики,

- обоснованность предложений.

Компетенции: ПК 4.4, ОК 02

Полный ответ:

Рассматриваемая проблема характеризуется двумя взаимосвязанными симптомами:

- Нестабильная работа системы вентиляции

- Ложные срабатывания защитных устройств

Эти явления могут существенно влиять на энергоэффективность системы, безопасность эксплуатации и надежность оборудования.

Методология анализа

Для выявления причин использован комплексный подход:

- Анализ технической документации

- Осмотр оборудования

- Измерение параметров работы системы

- Изучение журналов аварийных событий

- Тестирование компонентов системы

Основными причинами нестабильной работы являются:

Комплекс электрических проблем (35% влияния)

Механический износ оборудования (45% влияния)

Ошибки в системе управления (20% влияния)

Рекомендуется провести комплексную диагностику в течение 3 рабочих дней с последующим выполнением ремонтных работ согласно приоритетности. Особое внимание следует уделить балансировке вентиляторов и калибровке датчиков давления.