Комплект оценочных материалов по дисциплине

УП.02 Учебная практика

«МДК.02.01 Эксплуатация и обслуживание линий электропередач»

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какое минимальное расстояние от проводов ВЛ 0,4 кВ до поверхности земли в населенной местности должно соблюдаться?

А) 5,0 м

Б) 6,0 м

В) 7,0 м

Г) 8,0 м

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

2. Выберите один правильный ответ

Какой прибор используется для измерения сопротивления заземления опор ВЛ?

А) Мегомметр

Б) Измеритель сопротивления заземления

В) Вольтметр

Г) Амперметр

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

3. Выберите один правильный ответ

Какой документ оформляется при обнаружении дефектов на ВЛ во время осмотра?

А) Акт осмотра ВЛ

Б) Наряд-допуск

В) Протокол измерений

Г) Журнал дефектов и неисправностей

Правильный ответ: Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

4. Установите правильное соответствие

| Вид осмотра ВЛ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1) Внеочередной осмотр | А) 1 раз в 6 месяцев |
| 2) Очередной осмотр | Б) При возникновении аварийной ситуации |
| 3) Контрольный осмотр | В) 1 раз в 3 года |
| 4) Инструментальный осмотр | Г) После выполнения ремонтных работ |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 2.1, ОК 09

5. Установите правильное соответствие

| Оборудование ВЛ | Назначение |
| --- | --- |
| 1) Изолятор | А) Защита от грозовых перенапряжений |
| 2) Разрядник | Б) Крепление проводов к опорам |
| 3) Траверса | В) Соединение проводов |
| 4) Соединительный зажим | Г) Распределение проводов на опоре |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

6. Установите правильную последовательность

Расположите этапы подготовки к работам на ВЛ под напряжением:

А) Проверка наличия напряжения

Б) Получение наряда-допуска

В) Использование электрозащитных средств

Г) Инструктаж бригады

Д) Ограждение рабочего места

Правильный ответ: Б, Г, В, А, Д

Компетенции: ПК 2.3, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Расположите этапы проведения осмотра ВЛ:

А) Осмотр трассы линии

Б) Проверка состояния опор

В) Осмотр проводов и тросов

Г) Проверка изоляторов и арматуры

Д) Составление акта осмотра

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 2.1, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Расположите опоры ВЛ по прочности (от менее прочных к более прочным):

А) Промежуточные опоры

Б) Угловые опоры

В) Анкерные опоры

Г) Концевые опоры

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

9. Установите правильную последовательность

Расположите действия при обнаружении обрыва провода ВЛ:

А) Ограждение опасной зоны

Б) Отключение линии

В) Сообщение диспетчеру

Г) Начало ремонтных работ

Д) Проверка отсутствия напряжения

Правильный ответ: А, В, Б, Д, Г

Компетенции: ПК 2.2, ОК 04

10. Установите правильную последовательность

Расположите методы диагностики ВЛ по сложности (от простых к сложным):

А) Визуальный осмотр

Б) Измерение сопротивления изоляции

В) Тепловизионный контроль

Г) Диагностика с помощью БПЛА

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Документ, разрешающий проведение работ в электроустановках, называется _______________.

Правильный ответ: наряд-допуск

Компетенции: ПК 2.3, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Устройство для подъема персонала на опоры ВЛ называется _______________.

Правильный ответ: когти / лазы

Компетенции: ПК 2.2, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Прибор для измерения расстояния до проводов и габаритов ВЛ называется _______________.

Правильный ответ: дальномер / измерительная штанга

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

14. Дайте краткий ответ

Как называется устройство для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений?

Правильный ответ: разрядник / ОПН

Компетенции: ПК 2.1, ОК 02

15. Дайте развернутый ответ

Какое назначение и виды термическая обработка инструмента и деталей существуют?

Правильный ответ: 1. Основные виды термической обработки

1.1 Отжиг

Назначение: снижение твердости, устранение внутренних напряжений, улучшение обрабатываемости.

Технология: нагрев до 700-900°C (зависит от стали), медленное охлаждение.

Применение: для инструментальных сталей перед механической обработкой.

1.2 Закалка

Назначение: повышение твердости и прочности.

Процесс: нагрев до 750-1300°C (в зависимости от марки стали), быстрое охлаждение в воде, масле или соляных ваннах

1.3 Отпуск

Цель: снижение хрупкости после закалки

Параметры:

Низкий отпуск: 150-250°C (для режущего инструмента)

Средний отпуск: 300-450°C (для пружин)

Высокий отпуск: 450-650°C (для деталей машин)

Компетенции: ПК 2.2, ОК 02

16. Дайте развернутый ответ

Подготовка места работы для ремонта ВЛ.

Правильный ответ:

1. Организационные мероприятия:

  - Оформление наряда-допуска (форма №3 по ПОТЭЭ):

- Указываются:
Место и характер работ (например, замена изолятора на ВЛ 0,4 кВ).

    - Время начала и окончания работ.

    - Состав бригады (не менее 2 человек).

    - Подписывается ответственным за электрохозяйство.

  - Инструктаж по ТБ:

  - Проводится с отметкой в журнале.

Особое внимание:

    - Безопасное расстояние до токоведущих частей (0,6 м для ВЛ до 1 кВ).

    - Использование диэлектрических перчаток и инструмента.

  - Ограждение рабочей зоны:

Установка предупредительных знаков:

    - «Осторожно! Электрическое напряжение».

    - «Работают люди» (при работах на опоре).

2. Техническая подготовка

  - Отключение и проверка отсутствия напряжения:

  - Снятие нагрузки (отключение автоматических выключателей).

  - Проверка индикатором напряжения (например, УВН-80).

2.2. Заземление (при необходимости):

  - Накладывается переносное заземление на отключенный участок.

2.3. Подготовка инструмента:

  - Изолированный инструмент (отвертки, пассатижи).

  - Монтажный пояс и карабины (при работе на высоте).

  - Лестница или вышка (для доступа к проводам).

Компетенции: ПК.2.1, ОК.02

16. Дайте развернутый ответ

Пример практического задания:

Ситуация: При сборке схемы лампа не загорается.

Правильный ответ:

Диагностика:

Проверить мультиметром наличие напряжения на патроне.

Убедиться, что выключатель подключен в разрыв фазы.

Проверить контакт в патроне лампы.

Решение: Если напряжение есть, но лампа не работает – заменить лампу или проверить патрон.

Компетенции: ПК.2.2, ОК.03

17. Дайте развернутый ответ

Какие основные параметры для оценки состояния опор?

Правильный ответ:

1. Визуальный осмотр

Проверяются следующие дефекты:

- Механические повреждения:

  - Трещины в бетоне (допустимая ширина ≤0,5 мм по ГОСТ 26633-2015)

  - Коррозия металлических элементов (потеря сечения ≤10%)

  - Гниение деревянных опор (глубина поражения ≤20% диаметра)

- Устойчивость и положение:

  - Отклонение от вертикали (максимум 1% высоты опоры)

  - Просадка фундамента (не более 5% от глубины заложения)

- Состояние крепежа:

  - Ослабление болтовых соединений

  - Коррозия траверс и кронштейнов

2. Инструментальный контроль

| Параметр | Метод проверки | Прибор/инструмент |
| --- | --- | --- |
| Глубина трещин в бетоне | Ультразвуковая дефектоскопия | УД2-12 |
| Коррозия металла | Измерение толщины стенки | Ультразвуковой толщиномер |
| Уклон опоры | Геодезическая съемка | Нивелир/теодолит |
| Состояние фундамента | Зондирование грунта | Динамический пенетрометр |

Компетенции: ПК.2.2, ОК.01

18. Дайте развернутый ответ

Практическая ситуация: обнаружено – металлическая опора ВЛ 10 кВ с коррозией траверсы (потеря сечения 15%), какие необходимо предпринять действия?

Правильный ответ:

- Включить в акт как неудовлетворительное состояние.

- Установить временные подпорки.

- Заменить траверсу в течение 1 месяца.

Компетенции: ПК.2.2, ОК.01, ОК.03

19. Дайте развернутый ответ

Как выполняют проверку заземления?

Правильный ответ: Проверка заземления включает визуальный контроль, измерение сопротивления, проверку целостности цепи и оформление документации. Это необходимо для обеспечения электробезопасности и соответствия нормативным требованиям. Результаты проверки заносятся в протокол, где указываются:

- Значение сопротивления заземления.

- Соответствие нормам ПУЭ, ПТЭЭП.

- Дата проверки и подписи ответственных лиц.

Периодичность проверки:

Визуальный осмотр – не реже 1 раза в 6 месяцев.

Измерение сопротивления – не реже 1 раза в 12 месяцев (для особо опасных помещений – чаще).

20. Дайте развернутый ответ

Как выполняется аварийный ремонт ЛЭП?

Правильный ответ: аварийный ремонт ЛЭП (при обрывах, КЗ, стихийных бедствиях) требует строгого соблюдения технологии и правил безопасности. В зависимости от степени повреждения выбирается метод ремонта – от локального восстановления до полной замены участка линии. После завершения работ обязательны проверочные измерения и включение под нагрузку.

Локализация повреждения:

  - Обследование линии, поиск места обрыва или КЗ (с помощью тепловизоров, мегомметров).

Восстановление линии:

  - Установка временных опор (при падении).

  - Замена поврежденных участков кабеля (для КЛ).

Техника безопасности при аварийный ремонт ЛЭП:

- Работы на высоте выполняются с предохранительными поясами и страховкой.

- При работе под напряжением (если ремонт без отключения) – использование электрозащитных средств (диэлектрические перчатки, ковры).

- Запрещается работать в грозу или при сильном ветре (более 12 м/с).

Компетенции: ПК.2.3, ОК.01, ОК.03