Комплект оценочных материалов по дисциплине 

«Городские инженерные сети»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1.  Распределительными (разводящими) сетями являются коммуникации:

А) которые подводятся к домам от магистральных сетей города

Б) которые проходят через весь город и не задействованы в снабжении города и не используются, например, газопровод высокого давления, водоводы, нефтепроводы, идущие от места добычи к месту переработки

Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
2. Магистральными являются коммуникации города:

А) которые подводятся к домам от магистральных сетей города

Б) по которым для снабжения города подаются или отводятся основные виды энергоносителей в городе

Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
Выберите все правильные варианты ответов
3. Основными видами подземных коммуникаций в городских и сельских поселениях являются:

А) сети водоснабжения (горячего и холодного)
Б) водоотведения бытовых, производственных и атмосферных загрязненных вод, водостока (ливневой канализации), дренажа
В) тепло-, энергоснабжения, газификации
Г) слаботочные системы (сигнализация, телефонная и телеграфная связь, радио, Интернет)

Д) сети специального назначения
Е) метро

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
4. Сети мелкого заложения располагают:

А) в верхней зоне промерзания грунта

Б) в ниже зоны промерзания грунта

Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

	1)   Производственные водопроводы по способу использования воды бывают
2)  Системы водоснабжения классифицируются по роду обслуживаемых объектов
	А) Прямоточные; оборотные; с повторным использованием воды
Б) Водоснабжение населенных мест (городов и поселков), сельскохозяйственные водопроводы, системы производственного водоснабжения, которые различают по отраслям промышленности (водопроводы тепловых электростанций, водопроводы металлургических заводов, водопроводы ж.д. транспорта и т.д.).; групповые водопроводы


Правильный ответ: 
	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-5
2. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

	1)   Системы водоснабжения классифицируются по роду обслуживаемых объектов
2)  Системы водоснабжения классифицируются в зависимости от выполняемых функций
	А) Хозяйственно-питьевые; производственные; противопожарные; комбинированные
Б) Водоснабжение населенных мест (городов и поселков); сельскохозяйственные водопроводы; системы производственного водоснабжения, которые различают по отраслям промышленности (водопроводы тепловых электростанций, водопроводы металлургических заводов, водопроводы ж.д. транспорта и т.д.); групповые водопроводы


Правильный ответ: 
	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-5
3. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

	1)   Производственные водопроводы по способу использования воды бывают
2)  Системы водоснабжения классифицируются по роду обслуживаемых объектов

	А) Прямоточные; оборотные; с повторным использованием воды
Б) Водоснабжение населенных мест (городов и поселков), сельскохозяйственные водопроводы, системы производственного водоснабжения, которые различают по отраслям промышленности (водопроводы тепловых электростанций, водопроводы металлургических заводов, водопроводы ж.д. транспорта и т.д.).; групповые водопроводы


Правильный ответ: 
	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-5
4.
Установите соответствие между левым и правым столбцами:

	1)   Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определяются на основании 

2)  Расходы воды на производственные (технические) нужды промышленных предприятий определяются 
	А) Удельного водопотребления в л/(сут(чел), которое зависит от различных факторов
Б) Технологическим процессом каждого производства или типом установленного оборудования и аппаратуры


Правильный ответ: 
	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-5
5. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

	1)   По начертанию в плане водопроводные сети делятся на:
2) Тупиковые водопроводные сети допускаются прокладывать в следующих случаях
	А) тупиковые или разветвленные; кольцевые; смешанные или комбинированные
Б) при подаче воды на производственны цели, если допустим перерыв в подаче воды; при подаче воды на хозяйственно-питьевые цели, если диаметр трубопровода не превышает 100 мм; при подаче воды на противопожарные или на хозяйственно противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение, если длина линий не превышает 200 м


Правильный ответ: 
	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-5
Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Указать последовательность поэтапного развития системы водоснабжения в зависимости от темпов строительства населенного пункта с поочередным объединением осуществленных этапов в общую схему водопровода:
А) завершается строительство водопровода путем расширения водозабора, строительства второго резервуара, замены и дополнительной установки насосных агрегатов второго подъема или второго блока насосной станции второго подъема
Б) схема водоснабжения с одним подъемом воды и пожаротушением из водоемов, с водонапорной башней, в баке которой хранится регулирующий и неприкосновенный противопожарный запас воды

В) мощность водопровода развивается за счет строительства дополнительных скважин, резервуара чистой воды с регулирующим и противопожарным запасом воды, насосной станции второго подъема с переходом на пожаротушение через пожарные гидранты
Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5
2.  Указать последовательность разработки схемы водопроводной сети и сооружений:

А) производится выбор схемы питания сети с учетом рельефа и местных условий, а также типа источника водоснабжения и его месторасположения

Б) на плане населенного пункта намечается месторасположение всех основных элементов системы водоснабжения: водозаборных и водоочистных сооружений, насосных станций, водоводов, напорно-регулирующих и других сооружений
В) на плане населенного пункта наносится разводящая водопроводная сеть
Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5
Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово
1. Система ___________– это комплекс инженерных сооружений для забора воды из источника, ее очистки, хранения, создания требуемого напора, транспортировки к месту потребления и распределения воды между потребителями.

Правильный ответ: водоснабжения
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
2. Для осветления и обесцвечивания воды, т.е. удаления из нее взвешенных и коллоидных частиц, применяются главным образом два процесса – осаждение и ____________.

Правильный ответ: фильтрование
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
3. В системах промводоснабжения применяются ____________ и циркуляционные станции.

Правильный ответ: повысительные
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
4. Водопроводные сети могут быть магистральными и _____________.

Правильный ответ: распределительными
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Водопроводная сеть обычно проектируется кольцевой и состоит из магистральных и распределительных линий. Магистральные линии для обеспечения достаточных напоров должны прокладываться по наиболее ___________ отметкам местности (как правило, по обочинам дорог параллельно линиям застройки), пересекать различные преграды под прямым углом.
Правильный ответ: возвышенным / высоким
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
2. Трассировка водопроводной сети, т.е. геометрическое ___________ ее в плане, выполняется в зависимости от планировки объекта водоснабжения и размещения на его территории отдельных водопотребителей, рельефа местности, наличия естественных и искусственных препятствий для прокладки труб.
Правильный ответ: начертание / размещение
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
3. При трассировке сети необходимо руководствоваться следующими рекомендациями: главные магистральные линии необходимо направлять по ___________ расстоянию к наиболее крупным водопотребителям, а также к водонапорной башне или от нее.
Правильный ответ: кратчайшему / наиболее короткому
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
4. С целью обеспечения надежности водоснабжения основных магистралей должно быть не менее двух, соединенных перемычками, позволяющими в случае аварии выключать на _____________ какой-либо участок.
Правильный ответ: ремонт / реконструкцию / восстановление.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
Задания открытого типа с развернутым ответом 

1. Описать алгоритм трассировки водопроводной сети. Привести рекомендации. Ответ поясните.
Время выполнения - 30 минут.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Трассировка водопроводной сети, т.е. геометрическое начертание ее в плане, выполняется в зависимости от планировки объекта водоснабжения и размещения на его территории отдельных водопотребителей, рельефа местности, наличия естественных и искусственных препятствий для прокладки труб (реки, каналы, балки, овраги, автомобильные или железные дороги и т.п.).

При трассировке сети должны учитываться перспективы развития объекта водоснабжения, возможности снижения строительных и эксплуатационных затрат (например, кооперирование).

При трассировке сети необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

- главные магистральные линии необходимо направлять по кратчайшему расстоянию к наиболее крупным водопотребителям, а также к водонапорной башне или от нее;

- c целью обеспечения надежности водоснабжения основных магистралей должно быть не менее двух, соединенных перемычками, позволяющими в случае аварии выключать на ремонт какой-либо участок;

- водопроводные линии должны быть расположены равномерно по всей территории объекта водоснабжения;

- для обеспечения достаточных напоров в распределительной сети магистральные линии следует прокладывать, по возможности, на наиболее возвышенных отметках местности;

- водопроводные линии следует располагать по проездам или обочинам дорог, параллельно линиям застройки и, по возможности, вне асфальтовых или бетонных покрытий, чтобы они были доступными для эксплуатации и проведения ремонтных работ;

- трассы трубопроводов, как правило, следует проектировать подземными вблизи автодорог и проездов (при теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускается наземная и надземная прокладка в туннелях, обычно параллельно с другими коммуникациями).
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
2. Описать алгоритм определения глубины заложения водопроводных труб. Ответ поясните.

Время выполнения - 30 минут.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:
Глубина заложения водопроводных труб зависит от глубины промерзания почвы, температуры воды и режима ее подачи. Она должна обеспечивать не замерзание воды в трубах при самых больших морозах, не допускать нагрева ее в летнее время и предохранять трубы от динамических нагрузок. Глубина промерзания почвы в одной и той же местности в разных пунктах различна, так как она зависит от характера грунтов, растительного покрова, наличия грунтовых вод, условий нагревания поверхности земли солнцем, наличия и толщины снежного покрова и т.п. Учет всех факторов при определении глубины заложения труб возможен только при проведении соответствующих теплотехнических расчетов, он позволяет избежать излишнего заглубления и гарантирует надежность работы водопроводной сети. Если же теплотехнические расчеты не проводятся, то, согласно нормам, глубина заложения водопроводных труб, считая до низа трубы, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

В местах, где возможен проезд транспорта, минимальная глубина заложения водопроводных труб назначается исходя из требований защиты их от динамических нагрузок от транспортных средств. В большинстве случаев она составляет 1 м. По соображениям защиты труб от нагревания глубина заложения линий хозяйственно-питьевых водопроводов должна быть не меньше 0,5 м до их верха. Глубина заложения труб для данной местности примерно одинакова и линии водопровода обычно следуют рельефу местности.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5
PAGE  
10

