Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Водоподготовка для теплогенерирующих установок»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один или несколько правильных ответов

- Жесткостью воды называется:

А) сумма концентраций катионов Са2+ и Мg2+

Б) общее содержание веществ, обусловливающих при диссоциации или в результате гидролиза повышенной концентрации ионов ОН

В) загрязненность воды органическими веществами

Г) суммарное количество нелетучих веществ, присутствующих в воде в коллоидном и молекулярно-дисперсном состоянии

Д) концентрация кремниевой кислоты в пересчете на двуокись кремния, находящуюся в исходной воде

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

2. Щелочностью воды называется:

А) сумма концентраций катионов Са2+ и Мg2+

Б) общее содержание веществ, обусловливающих при диссоциации или в результате гидролиза повышенной концентрации ионов ОН

В) загрязненность воды органическими веществами

Г) суммарное количество нелетучих веществ, присутствующих в воде в коллоидном и молекулярно-дисперсном состоянии

Д) концентрация кремниевой кислоты в пересчете на двуокись кремния, находящуюся в исходной воде

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Способы удаления образовавшихся отложений:

А) деаэрация питательной воды

Б) щелочение котловой воды

В) механические и химические

Г) обработка воды комплексонами

Д) химическое обессоливание воды

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

4.Что применяется в качестве катионита в натрий-катионитовых фильтрах:

А) Алюмосиликат

Б) Соляная кислота.

В) Смола

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

5. Какой процесс называется умягчением воды:

А) Удаление из воды образующих накипь соединений кальция и мания.

Б) Удаление из воды минеральных солей.

В) Выпаривание воды.

Г) Удаление из воды образующих накипь соединений кремния, кальция и магния.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1.Установите соответствие:

| 1) Какой метод используется при определении общей щёлочности котловой воды 2) Какой метод положен в основу работы натрий-катионитовых фильтров | А) Нейтрализации Б) Окисления В) Ионообмена |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

2. Установите соответствие:

| 1) Что применяется в качестве катионита в натрий-катионитовых фильтрах? 2)Что применяется в качестве антинакипена в ТГУ? | А) Поваренная соль Б) Смола В) Оксиэтилидендифосфоновая кислота и полифосфатами натрия |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Методы химводоочистки для котельных:

| 1) Смягчение 2) Регенерация | A) Водоочистка для котельной проводится в натриевых ионообменных катионитах для замещения жестких солей солями натрия Б) Обработанная вода разбавляется солевым раствором NaCl 26% в отдельном баке. В теплоноситель при помощи дозаторов также вносятся реагенты (аминаты) для оптимизации рН |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Укажите правильную последовательность пуска в работу насоса:

А) полностью открыть задвижку на линии всасывания

Б) включить электродвигатель

В) открыть задвижку на нагнетание насоса

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

2. Укажите последовательность операции работы катионитового фильтра:

А) умягчение

Б) взрыхление

В) регенерация

Г) отмывка

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Основные этапы водоподготовки для ТГУ:

А) Грубая очистка воды.

Б) Тонкая очистка воды.

В) Умягчение воды.

Г) Обратный осмос.

Д) Аэрация и обезжелезивание.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Обработка воды предусматривает:

- удаление ____________ из воды в осветлительных фильтрах.

Правильный ответ: примесей

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

- Обработка воды предусматривает:

- снижение ________________ (умягчение) воды на станции химводоочистки.

Правильный ответ: жесткости

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Обработка воды предусматривает:

- поддержание определенной величины ________________ воды на станции

химводоочистки.

Правильный ответ: щелочности

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

4. Обработка воды предусматривает:

- удаление растворенных агрессивных газов из воды в _______________

Правильный ответ: деаэраторе.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

5. Удаление из воды образующих накипь соединений кальция и магния называется ____________ воды

Правильный ответ: умягчением

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Давление в деаэраторе регулируется и поддерживается подачей __________.

Правильный ответ: пара

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

2. Отмывка катионитовых фильтров производится ___________ водой.

Правильный ответ: фильтрованной

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Вода, прошедшая химическую, термическую обработку и предназначенную для восполнения _____________ называется подпиточной.

Правильный ответ: потерь

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

4. Вода, циркулирующая внутри _________, называется котловой.

Правильный ответ: котла

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Какие основные способы обработки включает водоподготовка?

Время выполнения - 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

-Механическая очистка от нерастворённых загрязнений (сора, песка, ржавчины, окалины, крупно- и мелкодисперсных взвесей);

-Осветление (удаление из воды коагуляцией, отстаиванием и фильтрованием коллоидальных и суспендированных загрязнений);

Умягчение воды: устранение жёсткости воды осаждением солей кальция и магния, известью и содой или удаление их из воды катионированием;

-Обессоливание и обескремнивание (ионный обмен или дистилляция в испарителях);

удаление растворённых газов (термическим или химическим способом) и оксидов железа, марганца и меди (фильтрованием).

-Биологическая очистка воды от бактерий, вирусов и других микроорганизмов. В настоящее время в основном используется хлор, озон и УФ-стерилизация. Проводятся опыты с ультразвуком.

-Улучшение органолептических свойств воды (удаление из воды веществ, даже в безопасных концентрациях, придающих воде неприятный запах или вкус (сероводород, хлор), и ряда органических веществ).

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

- Назовите основные методы водоподготовки.

Время выполнения - 10мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

-Фильтрация для удаления механических и нерастворимых примесей, в том числе грубодисперсных и коллоидных.

-Обезжелезивание с использованием напорной или безнапорной аэрации с последующим осаживанием нерастворимых соединений металла на инертных фильтрующих загрузках.

-Ионообменные фильтры для снижения жесткости воды, основанные на применение катионных и анионных синтетических смол.

-Сорбция на этапе постобработки для удаления растворенных газов, радионуклидов и других опасных загрязнителей.

-Обеззараживание воды с использованием жесткого ультрафиолетового излучения как наиболее безопасный и экологический метод дезинфекции.

-Опреснение и деминерализация воды с помощью технологии обратного осмоса, ультратонкая очистка.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Раскройте понятие «водоподготовка».

Время выполнения - 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Водоподготовка - обработка воды, поступающей из природного водоисточника (поверхностного или подземного), для целей питьевого водоснабжения, использования в технологических процессах различных производств. Заключается в удалении из воды взвешенных грубодисперсных и коллоидных примесей, химических и микробиологических загрязнений.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2, ПК-3