Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Монтаж и наладка систем водоснабжения и водоотведения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Текущий ремонт сооружений и оборудования водоснабжение и водоотведения предусматривает

А) проведение ремонта каждый день

Б) проведение работ профилактических мероприятий

В) проведение ремонта каждую неделю

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

2. Сооружения подготовки питьевой воды должны обеспечивать следующие мероприятия:

А) собирать талую воду ледников

Б) собирать воду атмосферных осадков

В) фильтрование

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

3. К капитальному ремонту относятся следующие виды работ:

А) ремонт задвижек; ликвидация мелких повреждений в колодцах;

Б) мелкий ремонт внутренних поверхностей крупных коллекторов;

В) выравнивание горловин колодцев до уровня проезжей части;

Г) разборка и перекладка труб.

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

4. Химический способ прочистки канализационной сети применяется с использованием:

А) очень горячей воды или пара, которые удаляют пищевые волокна и иловые отложения,

Б) химических реактивов при соединении, которых вода нагревается;

В) тепловой пушки;

Г) активных химических соединений, которые растворяют органические отложения

Правильный ответ: Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите правильное соответствие мероприятие к объему выполняемых работ в пусконаладочном процессе:

|  | Мероприятие |  | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Проверка оборудования и проектной документации | А) | На этом этапе проводится итоговая проверка, составляются отчёты и акты, подтверждающие готовность оборудования к использованию |
| 2) | Подготовка и настройка оборудования | Б) | Инженеры анализируют паспорта оборудования, сопоставляют с чертежами и спецификациями |
| 3) | Тестирование систем без нагрузки | В) | Перед началом тестирования инженеры проводят первичную настройку оборудования, регулируют его параметры |
| 4) | Проверка оборудования под нагрузкой | Г) | Специалисты проверяют работу систем без нагрузки, выявляют дефекты или неисправности, которые могут помешать дальнейшему безопасному использованию |
| 5) | Финальные испытания и сдача объекта в эксплуатацию | Д) | Инженеры запускают оборудование в реальных условиях эксплуатации, оценивают его производительность, устраняют любые выявленные недостатки и контролируют соответствие установленным нормам и стандартам |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | Д | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

2. Установите правильное соответствие основных задач испытаний к ожидаемому результату:

|  | Основная задача |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Оценка прочности | А) | Испытания направлены на проверку того, насколько оборудование соответствует действующим нормативам и стандартам, таким как ГОСТы, ISO и другие строительные или инженерные нормы |
| 2) | Проверка герметичности | Б) | Позволяет оценить прочность трубопроводов, сосудов, резервуаров и других конструкций при воздействии высоких давлений. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации |
| 3) | Оценка соответствия стандартам | В) | Испытания позволяют выявить возможные утечки и дефекты, которые могут возникнуть при эксплуатации под давлением |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

3. Установите правильное соответствие некоторых рекомендаций по настройке смесителей к объему выполняемых работ в этом направлении:

|  | Рекомендация в настройке смесителей |  | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Выравнивание давления в стояках горячей и холодной воды | А) | Если смеситель давно стоит, то, возможно, неисправен картридж, его стоит заменить |
| 2) | Регулировка плавности хода однорычажного смесителя | Б) | Если давления сильно отличаются, то тот стояк, где оно больше, начинает блокировать воду из другого. Чтобы решить проблему, нужно установить редуктор давления |
| 3) | Проверка и при необходимости замена картриджа | В) | Если происходит резкое открывание (скачки хода), то, как правило, это регулировка подачи (напора) воды |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

4. Установите правильное соответствие между элементами организация системы лабораторного и производственного контроля за работой канализационных сооружений и их характеристиками:

|  | Наименование элемента |  | Характеристика элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Производственный контроль | А) | Проводится аккредитованной лабораторией. Протокол исследований отобранной пробы сточных вод, составленный аккредитованной лабораторией, является документальным подтверждением факта соблюдения либо нарушения абонентом декларации, нормативов состава сточных вод, требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения |
| 2) | Объём и график производственного контроля | Б) | Его осуществляет производственная лаборатория канализационных очистных сооружений, аттестованная или аккредитованная в установленном порядке. Контроль проводится на всех этапах и стадиях очистки сточных вод и обработки осадков для оценки качественных и количественных показателей работы очистных сооружений |
| 3) | Отбор проб сточных вод | В) | Определяются с учётом местных условий и утверждаются руководством организации по согласованию с территориальным органом управления использованием и охраны водного фонда. При отводе очищенных сточных вод в водные объекты, используемые для купания, спортивных соревнований и отдыха населения, объём и график контроля согласовывают с органом Госсанэпиднадзора. |
| 4) | Анализ отобранных проб | Г) | Осуществляется аккредитованной лабораторией. Акт отбора проб подписывается представителем аккредитованной лаборатории, представителем абонента, а также представителем организации, осуществляющей водоотведение |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность подготовки очистных сооружений к сдаче в эксплуатацию:

А) Пусконаладочные работы

Б) Создание рабочей комиссии

В) Проверка рабочей комиссией состояния очистных сооружений

Г) Ознакомление комиссии с документацией

Д) Получение разрешения на ввод в эксплуатацию

Правильный ответ: Б, Г, А, В, Д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

2. Установите правильную последовательность проведения наладочных работ на канализационных сооружениях:

А) Обучение оперативного и инженерно-технического персонала. Составление технического отчёта.

Б) Подготовительный этап. Сотрудничество с лабораторией очистных сооружений.

В) Взаимодействие с технологом очистных сооружений. Утверждение схемы взаимодействия на период наладочных работ и составление нового регламента работы всех сооружений или технологического узла.

Г) Присутствие представителей компании на объекте. Подписание актов выполненных работ.

Правильный ответ: Б, В, Г, А.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

3. Установите правильную последовательность поэтапного пуска насосного агрегата:

А) Закрыть задвижку на напорной линии

Б) Если насос запускают из «холодного» резерва, то его необходимо заполнить перекачиваемой жидкостью

В) Включить вспомогательные системы: водяные насосы системы охлаждения, маслонасосы централизованной системы смазки, а также вентиляторы систем обдува электродвигателей

Г) Когда в напорном патрубке установится паспортное значение давления (но не более чем через 1 минуту), открыть напорную задвижку, выводя насос на рабочий режим

Д) Включить электродвигатель

Правильный ответ: В, А, Б, Д, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

4. Установите правильную поэтапную последовательность наладки метантенков:

А) Ревизия механизмов для перемешивания. Особенно тщательно проверяют соосность механизмов с вертикальной циркуляционной трубой и горизонтальность кольцевой кромки воронки-диффузора. Мешалка не должна цепляться за стенки корпуса, не должно быть биения

Б) Обследование и ревизия оборудования. Осматривают устройства, дозирующие и распределяющие осадок, проверяют их соответствие проекту. Также оценивают качество строительства стенок и днища, правильность монтажа и надёжность крепления внутреннего оборудования

В) Проверка работы оборудования. Её проверяют сначала на воде, а уже потом на осадке

Г) Гидравлическое испытание и испытание на газопроницаемость (герметичность)

Д) Особое внимание уделяют состоянию газового хозяйства. Неправильная работа может вызвать взрыв или привести к отравлению. Все электрические части должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении

Правильный ответ: Б, А, В, Д, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Пусконаладочные работы выполняют после завершения монтажных _______ в соответствии с программой испытаний организации, указанные в договоре на проведение работ.

Правильный ответ: работ

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

2. Метантенк — устройство для анаэробного брожения жидких органических ___________ с получением метана.

Правильный ответ: отходов

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

3. Аэробная стабилизация осадка может осуществляться в диапазоне __________ 8–35 °С.

Правильный ответ: температур

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

4. Пусконаладочные работы позволяют выявить _____________, которые не были обнаружены в процессе установки системы

Правильный ответ: нарушения

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Условия проведения наладочных работ включают, например, то, что испытания с применением гидростатического метода проводятся в зданиях с температурой в помещении не ниже ___ ____ градусов.

Правильный ответ: +5/ плюс пять

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

2. При проектировании реагентного хозяйства учитывается _________ перерабатываемых продуктов.

Правильный ответ: количество / объем

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

3. Очистка камер хлопьеобразования должна проводиться не реже одного раза ___ _______ или чаще, если этого требуют местные условия.

Правильный ответ: в год.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

4. Текущий ремонт иловой площадки заключается в выравнивании её ___________ и приведении в порядок ограждающих валов.

Правильный ответ: основания.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите работы, которые входят в пусконаладку системы водоснабжения:

Время выполнения - 10 мин.

Ожидаемый результат:

- испытание системы водоснабжения;

- промывка систем от шлама, грязи и окалины;

- прочистка фильтров;

- настройка регуляторов давления на магистралях холодной и горячей воды на нужные показатели;

- настройка термостатов на требуемую температуру.

Критерий оценивания: наличие в ответе не менее трех перечисленных работ, которые входят в пусконаладку системы водоснабжения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

2. Перечислить наиболее распространенные типы смесителей. Какая роль смесителей в наладке водоснабжения.

Время выполнения - 10 мин.

Ожидаемый результат:

Степень осветления воды в сооружениях зависит от условий предварительного смешивания peaгентов с водой. Смесители должны обеспечить оптимальные условия быстрого и равномерного распределения реагента в массе обрабатываемой воды. Смешение следует рассматривать как первый, важный этап формирования хлопьев, 1-я фаза – помутнение воды, связанное с образованием большого числа мельчайших хлопьев. Полнота протекания 1-й фазы зависит от длительности и гидравлических условий перемешивания. Все эти параметры должны быть отработаны во время технологической наладки.

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

3. Укажите этапы гидравлического испытания безнапорных трубопроводов канализации.

Время выполнения - 10 мин.

Ожидаемый результат:

Гидравлического испытания безнапорных трубопроводов канализации. проводят в два этапа:

Предварительное испытание. Его выполняют перед засыпкой, когда трубопроводы ещё не подвергаются давлению почвы. К проверяемым участкам подводят водопровод, через который в трубы или очистные сооружения заливают определённое количество воды. По уровню жидкости в стояках или смежных колодцах рассчитывают величину гидростатического давления.

Приёмочное испытание. Второй этап проверки канализационного контура проводят после засыпки. Качество герметизации оценивают двумя способами:

- По количеству жидкости, добавляемой в верхний колодец через сеть водоснабжения.

- По объёму грунтовых вод, притекающих в нижнее сооружение за определённый промежуток времени.

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3, ОПК-4, ПК-2