Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.01.01 Электрическое и электромеханическое оборудование»

Специальность 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой из перечисленных факторов является основной причиной повышенного износа щеток электродвигателя?

А) Повышенная влажность

Б) Неправильное давление на коллектор

В) Пониженная частота вращения

Г) Цвет изоляции обмотки

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции обмоток электрических машин?

А) Осциллограф

Б) Мегаомметр

В) Вольтметр

Г) Амперметр

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.2, ОК 02

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой документ составляется после проведения капитального ремонта электродвигателя?

А) Дефектная ведомость

Б) Акт выполненных работ

В) Накладная на материалы

Г) График ППР

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между видом неисправности и методом диагностики.

| Неисправность | Метод диагностики |
| --- | --- |
| 1) Межвитковое замыкание | А) Визуальный осмотр |
| 2) Обрыв обмотки | Б) Измерение сопротивления изоляции |
| 3) Повреждение изоляции | В) Измерение сопротивления обмотки |
| 4) Износ подшипников | Г) Вибродиагностика |

Правильный ответ: 1-В, 2-В, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК 1.2, ОК 02

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между оборудованием и периодичностью его технического обслуживания.

| Оборудование | Периодичность ТО |
| --- | --- |
| 1) Электродвигатели до 100 кВт | А) Ежеквартально |
| 2) Силовые трансформаторы | Б) Ежесменно |
| 3) Осветительные сети | В) Ежегодно |
| 4) Крановое электрооборудование | Г) По графику ППР |

Правильный ответ: 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы подготовки электродвигателя к ремонту.

А) Отключить от питающей сети

Б) Снять приводные ремни/муфты

В) Вывесить предупреждающие плакаты

Г) Проверить отсутствие напряжения

Д) Обеспечить заземление

Правильный ответ: А, В, Г, Д, Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы замены подшипников электродвигателя.

А) Снять поврежденные подшипники

Б) Установить новые подшипники

В) Промыть посадочные места

Г) Прогреть новые подшипники

Д) Заправить смазку

Правильный ответ: А, В, Г, Б, Д

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы проведения высоковольтных испытаний электродвигателя.

А) Подключить испытательную установку

Б) Оценить состояние изоляции

В) Поднять напряжение до испытательного

Г) Снять остаточный заряд

Д) Проанализировать результаты испытаний

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 1.2, ОК 03

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите в порядке увеличения опасности для персонала.

А) Работа на токоведущих частях до 1000 В

Б) Работа на ВЛ до 10 кВ

В) Работа с измерительными приборами

Г) Работы под напряжением выше 1000 В

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции: ПК 1.1, ОК 07

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы составления дефектной ведомости.

А) Осмотр оборудования

Б) Фиксация выявленных дефектов

В) Определение объемов ремонта

Г) Согласование с руководством

Д) Формирование итогового документа

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 1.1, ОК 05

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Прибор для измерения вибрации подшипников электродвигателей называется _______________.

Правильный ответ: виброметр

Компетенции: ПК 1.2, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, регламентирующий порядок организации безопасного проведения работ в электроустановках, называется _______________.

Правильный ответ: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Устройство для вывода ротора электродвигателя из магнитного зацепления с статором при пуске называется _______________.

Правильный ответ: устройство плавного пуска

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие параметры контролируются при техническом обслуживании силового трансформатора?

Правильный ответ: Уровень масла, температура, состояние изоляции, работа охлаждения.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова основная причина необходимости заземления корпусов электрооборудования?

Правильный ответ: Для защиты персонала от поражения электрическим током при пробое изоляции.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 07

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите порядок действий при обнаружении дымления из электродвигателя.

Правильный ответ: Немедленно отключить питание. Сообщить оперативному персоналу. Установить ограждение. После отключения приступить к осмотру и ремонту.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 04

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте график технического обслуживания электродвигателя насоса на один месяц.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота операций, обоснованность периодичности.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

Полный ответ:

График ТО электродвигателя насоса:

- Ежедневно: Проверка температуры, вибрации, уровня масла.

- Еженедельно: Контроль затяжки креплений, состояния заземления.

- Ежемесячно: Измерение сопротивления изоляции, проверка щеточного аппарата.

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте потребляемую мощность трехфазного электродвигателя при токе 25 А и напряжении 380 В, cos φ = 0,87.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность применения формул, точность расчетов.

Компетенции: ПК 1.2, ОК 01

Полное решение:

P = √3 × U × I × cos φ = 1,73 × 380 × 25 × 0,87 = 14 285 Вт ≈ 14,3 кВт

Ответ: 14,3 кВт

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по проверке цепи управления магнитным пускателем.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота операций, соблюдение ТБ.

Компетенции: ПК 1.2, ОК 04

Полный ответ:

Инструкция:

- Отключить питание, проверить отсутствие напряжения.

- Прозвонить цепь управления тестером.

- Проверить исправность катушки, контактов.

- Устранить обнаруженные дефекты.

- Включить питание, проверить работу.

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Задание: Проанализируйте причины перегрева обмоток трансформатора. Предложите методы диагностики и устранения.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, техническая грамотность.

Компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 02

Полный ответ:

Анализ:

- Причины: Перегрузка, ухудшение охлаждения, старение изоляции.

- Диагностика: Тепловизионный контроль, химический анализ масла.

- Устранение: Нормализовать нагрузку, очистить радиаторы, заменить масло.