Комплект оценочных материалов по дисциплине

«МДК.03.02 Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования энергоустановок»

Специальность 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой метод диагностики позволяет выявить дефекты изоляции без вывода оборудования из работы?

А) Измерение сопротивления изоляции

Б) Тепловизионный контроль

В) Испытание повышенным напряжением

Г) Хроматографический анализ масла

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой параметр является основным при оценке состояния контактных соединений?

А) Сопротивление

Б) Емкость

В) Индуктивность

Г) Частота

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой документ определяет периодичность технического обслуживания электрооборудования?

А) График ППР

Б) Инструкция по эксплуатации

В) Паспорт оборудования

Г) ПТЭЭП

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между видом технического обслуживания и его содержанием.

| Вид ТО | Содержание |
| --- | --- |
| 1) Ежесменное | А) Частичная разборка оборудования |
| 2) Текущее | Б) Внешний осмотр и проверка параметров |
| 3) Среднее | В) Полное обследование и регулировка |
| 4) Капитальное | Г) Замена изношенных узлов |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между диагностическим признаком и методом контроля.

| Признак | Метод контроля |
| --- | --- |
| 1) Повышенная вибрация | А) Тепловизор |
| 2) Нагрев контактов | Б) Виброметр |
| 3) Ухудшение изоляции | В) Мегаомметр |
| 4) Износ щеток | Г) Визуальный осмотр |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции: ПК 3.1, ОК 02

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы проведения планового технического обслуживания.

А) Внешний осмотр оборудования

Б) Измерение рабочих параметров

В) Проведение регулировочных работ

Г) Оформление документации

Д) Проверка функционирования

Правильный ответ: А, Б, В, Д, Г

Компетенции: ПК 3.2, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы диагностики силового трансформатора.

А) Внешний осмотр

Б) Измерение сопротивления обмоток

В) Анализ трансформаторного масла

Г) Испытание изоляции

Д) Оформление заключения

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 3.1, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите методы контроля изоляции по возрастанию их информативности.

А) Измерение сопротивления изоляции

Б) Испытание повышенным напряжением

В) Измерение тангенса угла диэлектрических потерь

Г) Анализ частичных разрядов

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции: ПК 3.1, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы организации безопасного проведения работ.

А) Оформление наряда-допуска

Б) Подготовка рабочего места

В) Проведение целевого инструктажа

Г) Выполнение работ

Д) Сдача рабочего места

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 3.2, ОК 04

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите оборудование по сложности технического обслуживания.

А) Осветительные сети

Б) Силовые трансформаторы

В) Электродвигатели

Г) Релейная защита

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Прибор для измерения вибрации вращающихся механизмов называется _______________.

Правильный ответ: виброметр

Компетенции: ПК 3.1, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Система планово-предупредительного ремонта сокращенно называется _______________.

Правильный ответ: ППР

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, разрешающий проведение работ в электроустановках, называется _______________.

Правильный ответ: наряд-допуск

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие параметры контролируются при техническом обслуживании силового трансформатора?

Правильный ответ: Уровень масла, температура, состояние изоляции, работа охлаждения.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова цель проведения приемо-сдаточных испытаний после ремонта оборудования?

Правильный ответ: Подтверждение соответствия оборудования техническим требованиям и нормам безопасности.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите порядок действий при обнаружении повреждения кабельной линии.

Правильный ответ: Отключить питание, вывесить предупреждающие знаки, определить место повреждения, организовать ремонт, провести испытания после ремонта.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 04

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте программу диагностики электродвигателя насоса мощностью 100 кВт.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота методов диагностики, обоснованность выбора параметров.

Компетенции: ПК 3.1, ОК 03

Полный ответ:

Программа диагностики:

- Визуальный осмотр

- Измерение сопротивления изоляции

- Проверка вибрации подшипников

- Контроль температуры

- Измерение рабочих токов

- Анализ состояния щеточного аппарата

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте межремонтный период для электродвигателя, если наработка на отказ составляет 8000 часов, а плановые ремонты проводятся через 4000 часов.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность расчетов, обоснованность выводов.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

Полное решение:

- Коэффициент готовности = 8000 / (8000 + 4000) = 0,67

Ответ: коэффициент готовности 67%

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по безопасному проведению работ в распределительном устройстве 10 кВ.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота мер безопасности, учет особенностей оборудования.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 05

Полный ответ:

Инструкция:

- Оформление наряда-допуска

- Проверка отсутствия напряжения

- Установка переносных заземлений

- Вывешивание предупреждающих плакатов

- Использование СИЗ

- Контроль со стороны ответственного лица

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте эффективность системы планово-предупредительного ремонта по сравнению с ремонтом по фактическому состоянию.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, учет технико-экономических показателей.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 02

Полный ответ:

Анализ:

        - ППР: Регулярное обслуживание, планирование ресурсов, но возможен избыточный ремонт.

        - По состоянию: Экономия ресурсов, но требуется развитая система диагностики.

        - Вывод: Для критического оборудования эффективно сочетание обоих методов.