Комплект оценочных материалов по дисциплине

«ОП 06 Электрические машины и электропривод»

Специальность 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какая электрическая машина используется для преобразования механической энергии в электрическую?

А) Трансформатор

Б) Двигатель

В) Генератор

Г) Преобразователь частоты

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой тип электродвигателя наиболее распространен в промышленных электроприводах?

А) Синхронный

Б) Асинхронный с фазным ротором

В) Асинхронный с короткозамкнутым ротором

Г) Коллекторный

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой прибор используется для измерения скорости вращения вала электродвигателя?

А) Вольтметр

Б) Тахометр

В) Осциллограф

Г) Мегаомметр

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между типом электрической машины и ее основным применением.

| Тип машины | Применение |
| --- | --- |
| 1) Асинхронный двигатель | А) Компенсация реактивной мощности |
| 2) Синхронный генератор | Б) Привод насосов и вентиляторов |
| 3) Трансформатор | В) Выработка электроэнергии |
| 4) Синхронный компенсатор | Г) Изменение напряжения |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между неисправностью электродвигателя и ее внешним проявлением.

| Неисправность | Проявление |
| --- | --- |
| 1) Обрыв фазы | А) Повышенный нагрев подшипников |
| 2) Межвитковое замыкание | Б) Неравномерное вращение |
| 3) Износ подшипников | В) Повышенное потребление тока |
| 4) Несимметрия напряжений | Г) Гудение и перегрев |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

А) Проверка состояния изоляции

Б) Подача питания на двигатель

В) Визуальный осмотр

Г) Проверка направления вращения

Д) Контроль пускового тока

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите виды электроприводов по сложности их обслуживания.

А) Частотно-регулируемый привод

Б) Прямой пуск от сети

В) Привод с устройством плавного пуска

Г) Система векторного управления

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы замены подшипников электродвигателя.

А) Установка новых подшипников

Б) Демонтаж поврежденных подшипников

В) Заправка смазки

Г) Прогрев новых подшипников

Д) Промывка посадочных мест

Правильный ответ: Б, Д, Г, А, В

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите методы торможения электродвигателей по эффективности.

А) Динамическое торможение

Б) Рекуперативное торможение

В) Торможение противовключением

Г) Механическое торможение

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите элементы системы электропривода по функциональному назначению.

А) Устройство управления

Б) Электродвигатель

В) Преобразователь энергии

Г) Исполнительный механизм

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Устройство для плавного пуска электродвигателя, ограничивающее пусковой ток, называется _______________.

Правильный ответ: устройство плавного пуска (УПП)

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Разность между синхронной частотой вращения и фактической частотой вращения асинхронного двигателя называется _______________.

Правильный ответ: скольжение

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Электрическая машина для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения называется _______________.

Правильный ответ: трансформатор

Компетенции: ПК 3.2, ОК 09

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие основные параметры контролируются при техническом обслуживании электродвигателей?

Правильный ответ: Ток нагрузки, температура подшипников, уровень вибрации, сопротивление изоляции.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: В чем преимущество частотно-регулируемого привода перед прямым пуском от сети?

Правильный ответ: Плавный пуск, экономия электроэнергии, точное регулирование скорости.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите порядок действий при обнаружении повышенной вибрации работающего электродвигателя.

Правильный ответ: Немедленно остановить двигатель. Проверить центровку coupling, состояние подшипников, балансировку ротора. Устранить выявленные дефекты перед повторным пуском.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 05

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте график технического обслуживания электродвигателя насоса мощностью 55 кВт.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота операций, обоснованность периодичности, учет условий эксплуатации.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

Полный ответ:

График ТО:

- Ежедневно: Контроль тока, температуры, вибрации

- Еженедельно: Проверка заземления, креплений

- Ежемесячно: Измерение сопротивления изоляции

- Ежеквартально: Чистка, смазка подшипников

- Ежегодно: Полная ревизия с заменой изношенных деталей

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте номинальный ток трехфазного асинхронного двигателя мощностью 15 кВт при напряжении 380 В и cos φ = 0,87.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность применения формул, точность расчетов.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

Полное решение:

- Iн = P / (√3 × U × cos φ) = 15000 / (1,73 × 380 × 0,87)

- Iн = 15000 / 571,5 ≈ 26,2 А

Ответ: 26,2 А

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Составьте инструкцию по проверке состояния изоляции обмоток электродвигателя.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота операций, соблюдение требований безопасности.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 05

Полный ответ:

Инструкция:

- Отключить двигатель от сети

- Проверить отсутствие напряжения

- Подключить мегаомметр к выводам обмоток

- Измерить сопротивление изоляции

- Сравнить с нормативными значениями

- Зафиксировать результаты в журнале

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Вопрос: Проанализируйте причины перегрева обмоток асинхронного двигателя и методы их устранения.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, практическая ценность рекомендаций.

Компетенции: ПК 3.2, ОК 01

Полный ответ:

- Анализ причин и методов устранения:

- Причины: Перегрузка, несимметрия напряжений, загрязнение охлаждающих поверхностей, межвитковое замыкание.

- Методы устранения: Нормализация нагрузки, выравнивание напряжений по фазам, очистка двигателя, ремонт обмоток.