Комплект оценочных материалов по дисциплине

ПП. 01 Производственная практика

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой вид диагностики позволяет выявить дефекты без остановки оборудования?

А) Вибродиагностика

Б) Испытание повышенным напряжением

В) Измерение сопротивления изоляции

Г) Тепловизионный контроль

Правильный ответ: Г

Компетенции: ПК 1.2, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой документ регламентирует объем и нормы приемо-сдаточных испытаний?

А) ПУЭ

Б) ПТЭЭП

В) ПОТ

Г) ГОСТ

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК 1.2, ОК 09

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой параметр является основным при оценке состояния изоляции силовых кабелей?

А) Емкость

Б) Сопротивление изоляции

В) Тангенс угла диэлектрических потерь

Г) Индуктивность

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК 1.2, ОК 01

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между видом ремонта и его характеристикой.

| Вид ремонта | Характеристика |
| --- | --- |
| 1) Текущий | А) Полная разборка оборудования |
| 2) Капитальный | Б) Замена изношенных деталей |
| 3) Средний | В) Устранение мелких неисправностей |
| 4) Внеплановый | Г) Восстановление работоспособности |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между оборудованием и способом его установки.

| Оборудование | Способ установки |
| --- | --- |
| 1) Силовой трансформатор | А) На фундаментные болты |
| 2) Распределительный щит | Б) На направляющие салазки |
| 3) Конвейерный двигатель | В) На скользящие опоры |
| 4) Насосный агрегат | Г) На регулируемые подставки |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В

Компетенции: ПК 1.1, ОК 02

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы подготовки электродвигателя к ремонту.

А) Отключить от питающей сети

Б) Снять приводные ремни/муфты

В) Вывесить предупреждающие плакаты

Г) Проверить отсутствие напряжения

Д) Обеспечить заземление

Правильный ответ: А, В, Г, Д, Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы замены подшипников электродвигателя.

А) Снять поврежденные подшипники

Б) Установить новые подшипники

В) Промыть посадочные места

Г) Прогреть новые подшипники

Д) Заправить смазку

Правильный ответ: А, В, Г, Б, Д

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы проведения высоковольтных испытаний электродвигателя.

А) Подключить испытательную установку

Б) Оценить состояние изоляции

В) Поднять напряжение до испытательного

Г) Снять остаточный заряд

Д) Проанализировать результаты испытаний

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 1.2, ОК 03

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите в порядке увеличения опасности для персонала.

А) Работа на токоведущих частях до 1000 В

Б) Работа на ВЛ до 10 кВ

В) Работа с измерительными приборами

Г) Работы под напряжением выше 1000 В

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции: ПК 1.1, ОК 07

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы составления дефектной ведомости.

А) Осмотр оборудования

Б) Фиксация выявленных дефектов

В) Определение объемов ремонта

Г) Согласование с руководством

Д) Формирование итогового документа

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 1.1, ОК 05

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Прибор для измерения вибрации подшипников электродвигателей называется _______________.

Правильный ответ: виброметр

Компетенции: ПК 1.2, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, регламентирующий порядок организации безопасного проведения работ в электроустановках, называется _______________.

Правильный ответ: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Устройство для вывода ротора электродвигателя из магнитного зацепления с статором при пуске называется _______________.

Правильный ответ: устройство плавного пуска

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие параметры измеряются при диагностике асинхронных двигателей?

Правильный ответ: Сопротивление изоляции, вибрация, температура, токи холостого хода и нагрузки.

Компетенции: ПК 1.2, ОК 01

15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какова цель проведения приемо-сдаточных испытаний?

Правильный ответ: Подтверждение соответствия оборудования техническим требованиям и нормам безопасности.

Компетенции: ПК 1.2, ОК 01

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите порядок действий при обнаружении повышенной вибрации оборудования во время диагностики.

Правильный ответ: Зафиксировать параметры вибрации, провести спектральный анализ, определить причину, составить рекомендации по ремонту.

Компетенции: ПК 1.2, ОК 04

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Составьте технологическую последовательность замены подшипникового узла вентилятора.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота операций, техническая грамотность.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

Полный ответ:

- Отключить и обесточить вентилятор

- Снять защитный кожух и привод

- Демонтировать старые подшипники

- Очистить и промыть посадочные места

- Установить новые подшипники

- Собрать узел, проверить вращение

- Провести пробный пуск

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте экономический эффект от восстановления ротора электродвигателя вместо покупки нового, если стоимость восстановления 15000 руб., нового ротора - 50000 руб., а срок службы после восстановления составляет 80% от нового.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность расчетов, обоснованность вывода.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

Полное решение:

- Экономия = 50000 - 15000 = 35000 руб.

- Эффективность = (35000/15000)×100% = 233%

Ответ: экономия 35000 руб., эффективность 233%

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Разработайте инструкцию по безопасному проведению тепловизионного контроля электрооборудования.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота мер безопасности, учет особенностей метода.

Компетенции: ПК 1.2, ОК 07

Полный ответ:

Инструкция:

- Провести целевой инструктаж

- Использовать СИЗ от поражения электрическим током

- Соблюдать безопасное расстояние от токоведущих частей

- Работать только с исправным тепловизором

- Немедленно прекратить работу при обнаружении опасности

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Задание: Проанализируйте причины перегрева обмоток трансформатора. Предложите методы диагностики и устранения.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, техническая грамотность.

Компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 02

Полный ответ:

Анализ:

- Причины: Перегрузка, ухудшение охлаждения, старение изоляции.

- Диагностика: Тепловизионный контроль, химический анализ масла.

- Устранение: Нормализовать нагрузку, очистить радиаторы, заменить масло.