Комплект оценочных материалов по дисциплине

УП.01 Учебная практика

ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

I. Задания на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой из перечисленных факторов является основной причиной повышенного износа щеток электродвигателя?

А) Повышенная влажность

Б) Неправильное давление на коллектор

В) Пониженная частота вращения

Г) Цвет изоляции обмотки

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

2. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции обмоток электрических машин?

А) Осциллограф

Б) Мегаомметр

В) Вольтметр

Г) Амперметр

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.2, ОК 02

3. Выберите один правильный ответ

Вопрос: Какой документ составляется после проведения капитального ремонта электродвигателя?

А) Дефектная ведомость

Б) Акт выполненных работ

В) Накладная на материалы

Г) График ППР

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

II. Задания на установление соответствия

4. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между видом неисправности и методом диагностики.

| Неисправность | Метод диагностики |
| --- | --- |
| 1) Межвитковое замыкание | А) Визуальный осмотр |
| 2) Обрыв обмотки | Б) Измерение сопротивления изоляции |
| 3) Повреждение изоляции | В) Измерение сопротивления обмотки |
| 4) Износ подшипников | Г) Вибродиагностика |

Правильный ответ: 1-В, 2-В, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК 1.2, ОК 02

5. Установите правильное соответствие

Вопрос: Установите соответствие между оборудованием и периодичностью его технического обслуживания.

| Оборудование | Периодичность ТО |
| --- | --- |
| 1) Электродвигатели до 100 кВт | А) Ежеквартально |
| 2) Силовые трансформаторы | Б) Ежесменно |
| 3) Осветительные сети | В) Ежегодно |
| 4) Крановое электрооборудование | Г) По графику ППР |

Правильный ответ: 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

III. Задания на установление правильной последовательности

6. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы подготовки к высоковольтным испытаниям.

А) Ознакомление с технической документацией

Б) Проверка исправности аппаратуры

В) Ограждение рабочей зоны

Г) Допуск бригады к работам

Д) Подготовка протоколов испытаний

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 1.2, ОК 03

7. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы проведения диагностики силового трансформатора.

А) Внешний осмотр

Б) Измерение сопротивления обмоток

В) Хроматографический анализ масла

Г) Испытание повышенным напряжением

Д) Анализ результатов диагностики

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК 1.2, ОК 03

8. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите методы диагностики по возрастанию их информативности для оценки состояния изоляции.

А) Измерение сопротивления изоляции

Б) Испытание повышенным напряжением

В) Измерение тангенса угла диэлектрических потерь

Г) Частичный разряд

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции: ПК 1.2, ОК 01

9. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите этапы оценки технического состояния оборудования по результатам диагностики.

А) Сравнение с нормативными значениями

Б) Проведение измерений

В) Формирование заключения

Г) Разработка рекомендаций

Д) Планирование ремонтных работ

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д

Компетенции: ПК 1.3, ОК 03

10. Установите правильную последовательность

Вопрос: Расположите мероприятия при обнаружении критического дефекта во время диагностики.

А) Немедленное отключение оборудования

Б) Документирование результатов

В) Уведомление ответственного лица

Г) Разработка мер по устранению

Д) Внеплановый ремонт

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции: ПК 1.2, ОК 07

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

IV. Задания открытого типа на дополнение

11. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Прибор для измерения вибрации подшипников электродвигателей называется _______________.

Правильный ответ: виброметр

Компетенции: ПК 1.2, ОК 09

12. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Документ, регламентирующий порядок организации безопасного проведения работ в электроустановках, называется _______________.

Правильный ответ: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

Компетенции: ПК 1.1, ОК 09

13. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Вопрос: Устройство для вывода ротора электродвигателя из магнитного зацепления с статором при пуске называется _______________.

Правильный ответ: устройство плавного пуска

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

V. Задания открытого типа с кратким свободным ответом

14. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какие параметры контролируются при техническом обслуживании силового трансформатора?

Правильный ответ: Уровень масла, температура, состояние изоляции, работа охлаждения.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 01

15. 15. Дайте краткий ответ

Вопрос: Какой принцип бережливого производства применяется при организации ремонтных работ?

Правильный ответ: Принцип 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование).

Компетенции: ПК 1.1, ОК 07

16. Дайте развернутый ответ

Вопрос: Опишите порядок взаимодействия членов бригады при монтаже распределительного щита.

Правильный ответ: Монтажник-электрик устанавливает щит, второй - подводит кабели, третий - выполняет подключения. Мастер координирует работы и проверяет качество.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 04

VI. Задания открытого типа с развернутым ответом

17. Задание с развернутым ответом (практико-ориентированное)

Задание: Разработайте график технического обслуживания электродвигателя насоса на один месяц.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота операций, обоснованность периодичности.

Компетенции: ПК 1.1, ОК 03

Полный ответ:

График ТО электродвигателя насоса:

- Ежедневно: Проверка температуры, вибрации, уровня масла.

- Еженедельно: Контроль затяжки креплений, состояния заземления.

- Ежемесячно: Измерение сопротивления изоляции, проверка щеточного аппарата.

18. Задание с развернутым ответом (расчетное)

Задание: Рассчитайте ожидаемый остаточный ресурс подшипника электродвигателя по данным вибродиагностики, если допустимый уровень вибрации 4,5 мм/с, текущий - 3,2 мм/с, а за последний месяц вибрация увеличилась на 0,3 мм/с.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Правильность расчетов, обоснованность выводов.

Компетенции: ПК 1.3, ОК 01

Полное решение:

- Запас по вибрации: 4,5 - 3,2 = 1,3 мм/с

- Остаточный ресурс: (1,3 / 0,3) × 30 = 130 дней

Ответ: ≈ 4 месяца

19. Задание с развернутым ответом (инструктивное)

Задание: Разработайте инструкцию по безопасному проведению тепловизионного контроля электрооборудования.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: Полнота мер безопасности, учет особенностей метода.

Компетенции: ПК 1.2, ОК 07

Полный ответ:

Инструкция:

- Провести целевой инструктаж

- Использовать СИЗ от поражения электрическим током

- Соблюдать безопасное расстояние от токоведущих частей

- Работать только с исправным тепловизором

- Немедленно прекратить работу при обнаружении опасности

Включить питание, проверить работу.

20. Задание с развернутым ответом (аналитическое)

Задание: Проанализируйте причины перегрева обмоток трансформатора. Предложите методы диагностики и устранения.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: Глубина анализа, техническая грамотность.

Компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 02

Полный ответ:

Анализ:

- Причины: Перегрузка, ухудшение охлаждения, старение изоляции.

- Диагностика: Тепловизионный контроль, химический анализ масла.

- Устранение: Нормализовать нагрузку, очистить радиаторы, заменить масло.